## Hoja1
TRABAJO PRÁCTICO : NAVE INDUSTRIAL
Construcción de una Nave Industrial con las siguientes características:
Ubicación: |  | Misiones - Apostoles
Destino: |  | Fábrica de Muebles Madera
Dimensión en Planta: |  |  |  | A = | 20 | m
|  |  |  | B = | 80 | m
Cerchas de Cordones Paralelos
Altura de Columna : hc = | [5 empty] | 5 | m
Distancia vertical de cordones h = | [5 empty] | 0.8 | m
|  |  |  | Flecha f = |  | 3.8 | m
|  |  | Altura Total H = |  |  | 9.6 | m
Dist. horiz de nudos a = | [5 empty] | 2 | m
Separación de Cerchas S = | [5 empty] | 4 | m
1- Determinación de características geométricas
a = arc tg (f/(A/2)) |  |  |  | tg a = | 0.38 |  | a = | 20.7816 | º
b = arc tg (h-a tg a)/a |  |  |  | tg b = | 0.02 |  | b = | 1.1458 | º
Numeros de Cuadros: |  |  |  | n = | 10
Longitud Cordón Superior: |  |  |  | LCS= | 2.1395 | m |  | ( f 2 + (A/2)2
Longitud Cordón Inferior: |  |  |  | LCI= | 2.1395 | m |  | n/2
Longitud Montante: |  |  |  | LM = | 0.8 | m
Longitud Diagonal: |  |  |  | LD = | 2.3324 | m |  | (a-h)2+a2
Número de cerchas: |  |  |  | N = B / S = |  | 20
[10 empty] | Sen a = |  | 0.35522
2- Cargas Permanentes ( D ) "CIRSOC 101" | [9 empty] | Cos a = |  | 0.93478
| Peso de Cerchas : qs pp cercha | [5 empty] | 22 | kg / m2 |  | Sen b = |  | -0.019996
| Peso de chapa : qchapa | [5 empty] | 3 | kg / m2 |  | Cos b = |  | 0.9998
| Cubierta,Correas, Arriostramientos | [5 empty] | 25 | kg / m2
| Carga Permanente | [5 empty] | 50 | kg / m2
Area de influencia de un nudo intermedio de cercha : At = S a = | [8 empty] | 8 | m2
Carga permanente en un nudo intermedio de la cercha D1 = | [8 empty] | 400 | kg
Carga permanente en un nudo extremo de la cercha D2 = | [8 empty] | 200 | Kg
3-Cargas Variables ( L ) |  |  |  | a = | 20.7816 | º | Para 0,58 < Lr < 0,96 |  |  |  | Lr = 0,96 R1 R2
Ocupación y Uso
R1 = 1 si At < 19 m2
At: Area de influencia de carga sobre un nudo intermedio en la cubierta
At = a S = |  | 8 | m2 | < 19 m2 |  | R1 = 1
R2 = 1 si F < 4 siendo F = 0,12 pend. ( % ) = 0,12 . | [7 empty] | 38 | .= | 4.56 | NO CUMPLE
Entonces aplicamos siguiente ecuación según norma CIRSOC 101
R2 = 1,2 - 0,05 F = |  |  | 0.972 |  | Lr = 0,96 R1 R2 = |  |  | 0.93312 | KN/m2
Carga variable en un nudo intermedio de la cercha L1 = | [7 empty] | 760.9541 | Kg
Carga variable en un nudo extremo de la cercha L2 = | [7 empty] | 380.4771 | Kg
4- Cargas de Viento ( W )
Datos :
|  | Destino : |  | Fábrica de Muebles Madera
|  | Ubicación: |  | Misiones - Apostoles
|  | Sistema Estructural de Contraventamiento : | [7 empty] | Pórticos Metálicos
[10 empty] | cada | 4 | m
Velocidad del viento (Cap 5.4 Fig 1)
V = | 46 | m/seg
Presión dinámica (Cap 5.10)
qz = 0,613 kz kzt kd I V2 (N/m2)
Kz: coeficiente de exposición ( Cap 5.6 y tabla 5)
Se trata como edificio de baja altura ( Cap 5.12.2.2) | [7 empty] | < 20 m
La carga de viento se calcula únicamente para la altura media | [8 empty] | hm = ( H + hc ) / 2 = |  |  | 7.3 | m
Se determina kz para |  |  |  | z = | 7.3 | m
Exposición tipo C : Terreno abierto con obstrucciones dispersas, con alturas
generalmente menores que 10 m. Esta categoria incluye campo abierto plano
y terrenos agrícolas.
z | Kz |  | Kzt : Factor Topográfico ( Cap 5.7 ) Kzt = | [7 empty] | 1
6 | 0.9 |  | Kd : Factor de direccionalidad (Cap 5.4.4 ) | [7 empty] | Kd = | 1
7.3 | 0.93467 |  | I : Factor de Importancia (Cap 5.5 tablas A1 y 1 )
7.5 | 0.94 |  | Apéndice A, tabla A1 Categoría : | [5 empty] | II
|  |  |  | I = | 1
|  | qh = | 1212.3636 | N/m2
Sistema Principal Resistente a la fuerza del Viento ( SPRV )
Fábrica de Muebles Madera | [5 empty] | ………Edificio Cerrado
Para construcción parcial o totalmente cerrada y altura menor de 20 m (Cap 5.12.2)
p = (G Cp ) qh - ( G Cpi ) qh | [5 empty] | G : Fig 4
(GCp): Coeficiente de presión externa Cap 5.11.2
a : 10 % de la dimensión en planta mínima pero no menor que 0,4 h ó 1 m
| a = 0,1 A = |  | 2 | m
| a =0,4 hm= |  | 2.92 | m |  |  | Por lo tanto: a = |  |  | 2 | m
Para caso A: inclinación de la cubierta a = | [5 empty] | 20.7816 | º
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 1E | 2E | 3E | 4E
GCp | 0.53 | -0.69 | -0.48 | -0.43 | 0.8 | -1.07 | -0.69 | -0.64
* Nota- en zona 2 si GCp < 0 se adopta este valor solo en un rango que va del
borde a sotavento hacia la cumbrera, cuyo valor es:
|  | 0,50 A = |  | 10 | m
| 2: ó 2,5 hm =; 4: 18.25; 1E: m; º 3E: Se adopta el menor : a = |  |  | 10 | m
El resto del faldon corresponden los valores
de zona 3
Para el caso B:
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E
GCp | -0.45 | -0.69 | -0.37 | -0.45 | 0.4 | -0.29 | -0.48 | -1.07 | -0.53 | -0.48 | 0.61 | -0.43
Para caso A: inclinación de la cubierta a = | 6: 0; 1E: º
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 1E | 2E | 3E | 4E
GCp | 0.4 | -0.69 | -0.37 | -0.29 | 0.61 | -1.07 | -0.53 | -0.43
Para el caso B:
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E
GCp | -0.45 | -0.69 | -0.37 | -0.45 | 0.4 | -0.29 | -0.48 | -1.07 | -0.53 | -0.48 | 0.61 | -0.43
(G Cpi ) Coeficiente Presión Interior GCpi = | 2E: .+/-; 3E: 0.18
Carga de viento: | 3: p = (G Cp ) qh - ( G Cpi ) qh
Esquina 1: | 3: p (N/m2); 1E: Esquina 2:; 4E: p (N/m2)
Caso A | 3: pi > 0; 5: pi < 0; 1E: Caso A; 4E: pi > 0; 6E: pi < 0
Zona 1 | 3: 424.3273; 5: 860.7782; 1E: Zona 1; 4E: 266.72; 6E: 703.1709
Zona 2 | 3: -1054.7563; 5: -618.3054; 1E: Zona 2; 4E: -1054.7563; 6E: -618.3054
Zona 3 | 3: -800.16; 5: -363.7091; 1E: Zona 3; 4E: -666.8; 6E: -230.3491
Zona 4 | 3: -739.5418; 5: -303.0909; 1E: Zona 4; 4E: -569.8109; 6E: -133.36
Zona 1E | 3: 751.6654; 5: 1188.1163; 1E: Zona 1E; 4E: 521.3164; 6E: 957.7673
Zona 2E | 3: -1515.4545; 5: -1079.0036; 1E: Zona 2E; 4E: -1515.4545; 6E: -1079.0036
Zona 1E | 3: -1054.7563; 5: -618.3054; 1E: Zona 1E; 4E: -860.7782; 6E: -424.3273
Zona 2E | 3: -994.1382; 5: -557.6873; 1E: Zona 2E; 4E: -739.5418; 6E: -303.0909
De Esquina 1 y 2
Caso B | 2: pi > 0; 4: pi < 0; 4E: pi > 0; 6E: pi < 0
Zona 1 | 2: -763.7891; 4: -327.3382; 1E: Zona 1E; 4E: -800.16; 6E: -363.7091
Zona 2 | 2: -1054.7563; 4: -618.3054; 1E: Zona 2E; 4E: -1515.4545; 6E: -1079.0036
Zona 3 | 2: -666.8; 4: -230.3491; 1E: Zona 3E; 4E: -860.7782; 6E: -424.3273
Zona 4 | 2: -763.7891; 4: -327.3382; 1E: Zona 4E; 4E: -800.16; 6E: -363.7091
Zona 5 | 2: 266.72; 4: 703.1709; 1E: Zona 5E; 4E: 521.3164; 6E: 957.7673
Zona 6 | 2: -569.8109; 4: -133.36; 1E: Zona 6E; 4E: -739.5418; 6E: -303.0909
Para analizar mejor los datos, los ordenamos de la siguiente manera:
PRESIÓN (N/m2)
Estados | 2: A; 3: B; 4: C; 5: D; 6: E; 1E: F
| 1 | 424.3273 | -1054.7563 | -800.16 | -739.5418
| 2 | 860.7782 | -618.3054 | -363.7091 | -303.0909
| 3 | -763.7891 | -1054.7563 | -666.8 | -763.7891 | 266.72 | -569.8109
| 4 | -327.3382 | -618.3054 | -230.3491 | -327.3382 | 703.1709 | -133.36
| 5 |  | -1054.7563 | -1054.7563 |  | 266.72 | -569.8109
| 6 |  | -618.3054 | -618.3054 |  | 703.1709 | -133.36
| 7 | 266.72 | -1054.7563 | -1054.7563 | -569.8109 | -763.7891 | -763.7891
| 8 | 703.1709 | -618.3054 | -618.3054 | -133.36 | -327.3382 | -327.3382
Analizamos la cargas por metro lineal aplicados sobre columnas y cordones
superiores: | 3: distancia entre cerchas:; 1E: S =; 2E: 4; 3E: m
1 N = | 1: 0.10197; 3: kg
Unidades en kg/m
| Estados |  | A | B | C | D | E | F
|  | 1 | 169.7309 | -421.9025 | -320.064 | -295.8167 | 0 | 0
|  | 2 | 344.3113 | -247.3222 | -145.4836 | -121.2364 | 0 | 0
|  | 3 | -305.5156 | -421.9025 | -266.72 | -305.5156 | 106.688 | -227.9244
|  | 4 | -130.9353 | -247.3222 | -92.1396 | -130.9353 | 281.2684 | -53.344
|  | 5 | 0 | -421.9025 | -421.9025 | 0 | 106.688 | -227.9244
|  | 6 | 0 | -247.3222 | -247.3222 | 0 | 281.2684 | -53.344
|  | 7 | 106.688 | -421.9025 | -421.9025 | -227.9244 | -305.5156 | -305.5156
|  | 8 | 281.2684 | -247.3222 | -247.3222 | -53.344 | -130.9353 | -130.9353
Cargas de Nudo Normal a la Pendiente
[5 empty] | Estados |  | B1 | B2 | C1 | C2
B1 = B LCS | 6: 1; 1E: -902.6743; 2E: -451.3371; 3E: -684.7874; 4E: -342.3937
B2 = B LCS / 2 | 6: 2; 1E: -529.1539; 2E: -264.5769; 3E: -311.267; 4E: -155.6335
C1 = C LCS | 6: 3; 1E: -902.6743; 2E: -451.3371; 3E: -570.6561; 4E: -285.3281
C2 = C LCS / 2 | 6: 4; 1E: -529.1539; 2E: -264.5769; 3E: -197.1358; 4E: -98.5679
[6 empty] | 5 | -902.6743 | -451.3371 | -902.6743 | -451.3371
B1X = B1 sen a | 6: 6; 1E: -529.1539; 2E: -264.5769; 3E: -529.1539; 4E: -264.5769
B1Y = B1 cos a | 6: 7; 1E: -902.6743; 2E: -451.3371; 3E: -902.6743; 4E: -451.3371
[6 empty] | 8 | -529.1539 | -264.5769 | -529.1539 | -264.5769
Componentes respecto ejes x e y:
|  | Estados |  | B1X | B2X | B1Y | B2Y | C1X | C2X | C1Y | C2Y
|  |  | 1 | -320.6459 | -160.323 | -843.8051 | -421.9025 | -243.2486 | -121.6243 | -640.128 | -320.064
|  |  | 2 | -187.9649 | -93.9824 | -494.6444 | -247.3222 | -110.5676 | -55.2838 | -290.9673 | -145.4836
|  |  | 3 | -320.6459 | -160.323 | -843.8051 | -421.9025 | -202.7072 | -101.3536 | -533.44 | -266.72
|  |  | 4 | -187.9649 | -93.9824 | -494.6444 | -247.3222 | -70.0261 | -35.0131 | -184.2793 | -92.1396
|  |  | 5 | -320.6459 | -160.323 | -843.8051 | -421.9025 | -320.6459 | -160.323 | -843.8051 | -421.9025
|  |  | 6 | -187.9649 | -93.9824 | -494.6444 | -247.3222 | -187.9649 | -93.9824 | -494.6444 | -247.3222
|  |  | 7 | -320.6459 | -160.323 | -843.8051 | -421.9025 | -320.6459 | -160.323 | -843.8051 | -421.9025
|  |  | 8 | -187.9649 | -93.9824 | -494.6444 | -247.3222 | -187.9649 | -93.9824 | -494.6444 | -247.3222
Para calcular solicitaciones utilizamos el prograna PPLAN, cargamos los siguientes datos:
a- Ubicación geométrica de los Nudos
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
X | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10
Y | 0 | 5 | 5.8 | 5.76 | 6.56 | 6.52 | 7.32 | 7.28 | 8.08 | 8.04 | 8.84 | 8.8 | 9.6
Nº | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
X | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20
Y | 8.04 | 8.84 | 7.28 | 8.08 | 6.52 | 7.32 | 5.76 | 6.56 | 5 | 5.8 | 0
b- Conecciones de barras
Columna Izq. | 3: Diagonal; 6: Cordón Inferior; 3E: Montante
Nº | Ni | Nf | Nº | Ni | Nf | Nº | Ni | Nf | Nº | Ni | Nf
1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 23 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5
2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 6 | 24 | 4 | 6 | 34 | 6 | 7
Cordón Superior |  |  | 15 | 7 | 8 | 25 | 6 | 8 | 35 | 8 | 9
Nº | Ni | Nf | 16 | 9 | 10 | 26 | 8 | 10 | 36 | 10 | 11
3 | 3 | 5 | 17 | 11 | 12 | 27 | 10 | 12 | 37 | 12 | 13
4 | 5 | 7 | 18 | 12 | 15 | 28 | 12 | 14 | 38 | 14 | 15
5 | 7 | 9 | 19 | 14 | 17 | 29 | 14 | 16 | 39 | 16 | 17
6 | 9 | 11 | 20 | 16 | 19 | 30 | 16 | 18 | 40 | 18 | 19
7 | 11 | 13 | 21 | 18 | 21 | 31 | 18 | 20 | 41 | 20 | 21
8 | 13 | 15 | 22 | 20 | 23 | 32 | 20 | 22 | Columna Der
9 | 1: 15; 2: 17; 3E: Nº; 4E: Ni; 5E: Nf
10 | 1: 17; 2: 19; 3E: 42; 4E: 22; 5E: 23
11 | 1: 19; 2: 21; 3E: 43; 4E: 22; 5E: 24
12 | 1: 21; 2: 23
Dimensionamiento de Correa mas solicitada
Datos :
[6 empty] | S = | 4 | m
[6 empty] | a = | 1 | m
[6 empty] | a = | 20.7816 | º
[5 empty] | cos a = |  | 0.93478
[5 empty] | sen a = |  | 0.35522
[5 empty] | tag a = |  | 0.38
Analisis de Carga
Carga Permanente: Peso de la cubierta (chapa, cielorraso, etc.) | 4E: D =; 5E: 30; 6E: Kg/m2
Sobrecarga min. de cubierta (C 101 4.9.1)
F = 0,12 pendiente = 0,12 tg a = | 5: 4.56; 1E: Lr = 0,96 R1 R2; 5E: 0,58 < Lr < 0,96
Area tributaria de la correa: At = a . S = | 6: 4; 1E: m2 < 19 m2 R1 =; 4E: 1
Si 4 < F < 12 Entonces R2 = 1,2 - 0,005 F = | 1E: 0.972; 4E: Lr =; 5E: 0.93312; 6E: KN/m2
[10 empty] | Lr = | 93.312 | Kg/m2
Sobrecarga de Diseño - Carga concentrada 1 KN en posición mas desfavorable.
Accion del viento: W = | 4: -1054.7563; 5: N/m2 =; 6: -107.5185; 1E: Kg/m2
Combinación de acciones - Estados Límites Ultimos
(A.4.1) 1,4 (D + F) = | 3E: 42; 4E: Kg/m2
(A,4,2) 1,2 (D+F+T) + 1,6 (L+H) + f1Lr = | 3E: 82.656; 4E: Kg/m2; 6E: f1 = | 0.5
[7 empty] | 36 | kg/m2 + |  | 100 | kg
(A.4.3) 1,2 D +1,6 Lr + 0,8 W = | 3E: 185.2992; 4E: Kg/m2
(A.4.4) 1,2 D + 1,5 W + 0,5 Lr = | 3E: -127.6255; 4E: Kg/m2
En las dos fórmulas anteriores no se considera la carga si es favorable.
(A.4.5) 1,2 D +1,0 E + f1 (L + Lr) + f2 S = | 3E: 82.656; 4E: Kg/m2
(A.4.6) 0,9 D + (1,5 W) + 1,6 H = | 3E: -136.0386; 4E: Kg/m2
Cuando interviene en la formula la accion del viento considero en funcion de su dirección.
por lo que debere calcular la componente de D y Lr en dicha dirección.
Estados Límites de Servicio (C 301 A-L.1) Cargas Nominales
(A-L.1.1) (D+S)+0,7 (S Li o W) = | 3E: 95.3184; 4E: Kg/m2
[9 empty] | -79.475 | Kg/m2
(A-L.1.2) (D+F) + 0,7 [(SLi+W) o (W+T) o (SLi+T)] = | 3E: -47.2194; 4E: Kg/m2
(A-L.1.3) (D+F) + 0,6 SLi + 0,6 W + 0,6 T = | 3E: 85.9872; 4E: Kg/m2
| Direccion |  | q | q y-y | qx-x | De las combinaciones las cargas D y Lr son Verticales
|  | A.4.1 | 42 | 39.2609 | 14.9191 | Cargas W Normal al Faldon
|  | A.4.2 | 82.656 | 77.2655 | 29.3609
|  |  | 36 | 33.6522 | 12.7878 | .+ 100 kg
|  | A.4.3 | 185.2992 | 173.2146 | 65.8216
en Kg/m2 | 2: A.4.4; 3: 36; 4: -127.6255; 5: 12.7878; 1E: 36; 2E: Valor a izquierda: obtenido de carga vertical
|  | A.4.5 | 82.656 | 77.2655 | 29.3609
|  | A.4.6 | 27 | -136.0386 | 9.5909 |  | Calculo de componentes
| Maximos |  |  | 173.2146 | 65.8216
| Minimos |  |  | -136.0386 | 0
|  | A-L.1.1 | 95.3184 | 89.1021 | 33.8588 |  | qy = q cos a |  |  | cos a = | 0.93478
|  |  | 30 | -79.475 | 10.6565 |  | qx = q sen a |  |  | sen a = | 0.35522
| A-L.1.2 |  | 30 | -47.2194 | 10.6565
| A-L.1.3 |  | 85.9872 | 80.3794 | 30.5442
| Maximos |  |  | 89.1021 | 33.8588
| Minimos |  |  | -79.475 | 0
Estados Límites de Solicitaciones
Estado Límite Último | 5: L= S=; 6: 4; 1E: m
[5 empty] | a = | 1 m
qy = | 1: 173.2146; 2: Kg/m
RAy = RBy = Qmaxy = qy L /2 = | 5: 346.4293; 6: Kg
Mmaxx=qy L2/ 8 = | 3: 346.4293; 4: Kgm
qx = | 1: 65.8216; 2: Kg/m
RAx = RBx = Qmaxx = qx L /2 = | 5: 131.6431; 6: Kg
Mmaxy=qx L2/ 8 = | 3: 131.6431; 4: Kg/m
Para Montaje con carga concentrada: | 1E: q =; 2E: 36; 3E: kg; 4E: P =; 5E: 100; 6E: kg
qy = q cos a = | 3: 33.6522; 4: Kg/m
Py = P cos a = | 3: 93.4784; 4: Kg
RAy = RBy = Qmaxy = qy L /2 + Py / 2 = | 6: 114.0436; 1E: Kg
Mmaxx = qy L2 / 8 + Py L / 4 = | 5: 160.7828; 6: Kgm
qx = q sen a = | 3: 12.7878; 4: Kg/m
Px = P sen a = | 3: 35.5218; 4: Kg
RAx = RBx = Qmaxx = qx L /2 + Px / 2 = | 6: 43.3366; 1E: Kg
Mmaxy = qx L2 / 8 + Px L / 4 = | 5: 61.0975; 6: Kg/m
Estados Límites de Servicio | 5: L =; 6: 4; 1E: m
[5 empty] | a = | 1 m
qy = | 1: 89.1021; 2: Kg/m
RAy = RBy = Qmaxy = qy L /2 = | 5: 178.2042; 6: Kg
Mmaxx=qy L2/ 8 = | 3: 178.2042; 4: Kgm
qx = | 1: 33.8588; 2: Kg/m
RAx = RBx = Qmaxx = qx L /2 = | 5: 67.7176; 6: Kg
Mmaxy=qx L2/ 8 = | 3: 67.7176; 4: Kg/m
Predimensionado por tensiones admisibles | 3E: sf =; 4E: 2400; 5E: Kg/cm2
Mx = | 1: 346.4293; 2: Kgm; 3E: g =; 4E: 1.6
My = | 1: 131.6431; 2: Kgm; 3E: E =; 4E: 2100000; 6E: Kg/cm2
[7 empty] | Para flecha: Coef. Tabla A-L.4.1 : |  |  |  |  | 150
sadm = sf / g = | 3: 1500; 4: Kg/cm2
Wx nec = Mx / sadm = | 4: 23.0953; 5: cm3
Wy nec = My / sadm = | 4: 8.7762; 5: cm3
fadm £ L / Coef. = | 3: 2.6667; 4: cm
I x nec = (5/48) Mx L2 / E fadm = | 5: 103.104; 6: cm4
I y nec = (5/48) My L2 / E fadm = | 5: 39.1795; 6: cm4
En direccion x-x disponemos de TILLAS para la cual consideramos la siguiente
configuración y solicitaciones
Ya sea una carga en y-y positiva o negativa
las solicitac. Seran positiva o negativas
el diagrama es a modo explicativo. | [21 empty] | M1 =2 q L2 / 225 =
q x = | 1: 65.8216; 2: Kg/m | [9 empty] | M2 = q L2 / 90 =
M1 = 9 q L2 / 512 = | 3: 18.5123; 4: Kgm | [9 empty] | M3 = q L2 / 360 =
M2 = q L2 / 32 = | 3: 32.9108; 4: Kgm | [9 empty] | RA = RD = (q L /6) - (3M2 / L) =
RB = RC = (q L/3) + (3 M2 / L) =
RA = RC = 3 q L / 16 = | 4: 49.3662; 5: Kg
RB = 10 q L/ 16 = | 4: 164.5539; 5: Kg; 2E: Adopto PNI Nº; 5E: 100
[10 empty] | A = | 10.6 | cm2
Wx nec = | 2: 23.0953; 3: cm3; 4E: Ix =; 5E: 171; 6E: cm4 | BC
Wy nec = My / sadm = | 4: 2.1941; 5: cm3; 4E: Iy =; 5E: 12.2; 6E: cm4 | BC
| 4E: Wx =; 5E: 34.2; 6E: cm3 | BC
I x nec = | 2: 103.104; 3: cm4; 4E: Wy =; 5E: 4.88; 6E: cm3 | BC
I y nec= 5 q (L/2)4 / 384 E fadm = | 5: 2.4487; 6: cm4; 4E: b =; 5E: 5; 6E: cm
[10 empty] | t alas= | 0.68 | cm
s = Mx/Wx +My/Wy = | 4: 1687.3525; 5: Kg/cm2; 2E: Mto estatico; 4E: Sx =; 5E: 19.9; 6E: cm3
[10 empty] | h = | 10 | cm
[10 empty] | s = | 0.45 | cm
E = | 1: 200000; 3: MPa
Fy = | 1: 235; 3: MPa
Clasificación de las secciones del Acero
Alas | 3: b /2t=; 4: 3.6765
| l = 0,38 (E/Fy) 1/2 = |  |  |  | 11.0857 |  | > b/2t Sección Compacta
Dimensionado a Flexión Oblicua
Carga Axil Pu = 0 entonces M'px = Mpx (Momento Resistente Plástico)
Módulo Plastico: Zx es igual a la distancia de centroides de areas de tracción y
compresión por la mitad de area total en diagrama plastificado.
Zx = 2 Sx = | 3: 39.8; 4: cm3; 6: Zy= tb2/3+hs2/6=; 3E: 6.0042; 4E: cm3
|  | Wx = | 34.2 | cm3 |  |  |  | Wy = | 4.88 | cm3
|  | Mpx = F.Zx.(10-3) = |  |  | 9.353 | KNm
|  | Mx = F.Sx.(10-3) = |  |  | 8.037 | KNm
|  |  | Mpx / My x = |  | 1.1637 |  |  |  | Mpx < 1,5 Mx |  |  | BC
|  | Mpy = F.Zy.(10-3) = |  |  | 1.411 | KNm
|  | My = F.Sy.(10-3) = |  |  | 1.1468 | KNm
|  |  | Mpy/My y = |  | 1.2304 | KNm |  |  | Mpy < 1,5 My |  |  | BC
|  |  | Mnx = | 9.353 | KNm
|  |  | Mny = | 1.411 | KNm
| bf / h= | 0.5 |  | Entonces ξ = |  | 1
0,3 < b/h = | 2: 0.5; 3: < 1; 4: n = 0,4+bf/h =; 6: 0.9; 1E: < 1; 3E: entonces n =; 5E: 1
Apendice A-H.3.1
( Mux / fb M'nx )x + ( Muy / fb M'ny )x = | 6: 0.65797; 1E: < 1
Mux = | 1: 346.4293; 2: kgm =; 3: 3.3985; 4: KNm
Muy = | 1: 32.9108; 2: kgm =; 3: 0.32285; 4: KNm; 6: fb =; 1E: 0.9
Dimensionado a corte
Area del Alma = b t = | 4: 3.4; 5: cm2
| Relación h / s = |  |  | 22.2222 | < 260 BC
Resistencia de Diseño Vd :
2,45 (E/Fy)2 = | 3: 71.4738; 4: > h/s se aplica; 1E: Vn = 0,6 Fy Aw (10-1)
[7 empty] | Vn = | 47.94 | KN
[7 empty] | fv = | 0.9
|  |  | VD = fv Vn = |  | 43.146 | KN | > | 35.3139 | KN = | 346.4293 | Kg | BC !!!
Verificación Estado Límite de Servicio (Flecha)
ftotal £ L / | 2: 150; 3: =; 4: 2.6667; 5: cm; 1E: E =; 2E: 2038735.9837; 4E: Kg/cm2
f = (5/48) ML2 / E I = | 4: 0.15734; 5: cm; 6: BC
Cálculo de Cordones de Cercha
Solicitaciones Maximas y Mínimas:
|  |  | Max | Min
|  | CS | 23569.11 | 47557.8
|  | CI | 47504.97 | 21860.52
|  | M | 10585.54 | 20232.28
|  | D | 18359.52 | 10170.75
(en Kg)
CORDÓN SUPERIOR | 5: E =; 6: 200000; 2E: MPa
| Solicitaciones: |  |  |  | Fy = | 235 |  | MPa
|  | Tracción |  |  | S = | 23569.11 |  | Kg = | 235.6911 | KN
|  | Compresión |  |  | S = | 47557.8 |  | Kg = | 475.578 | KN
Longitud | 2: LCS =; 3: 2.1395; 4: m
Long Equivalente Lp = k L
Kx = | 1: 1; 4: Lpx =; 5: 213.9533; 6: cm
Ky = | 1: 0.5; 4: Lpy =; 5: 106.9766; 6: cm
Pandeo alrededor del eje x-x: Suponemos lx = | 1E: 100; 3E: < 200 acept a compresión
< 300 aceptable a tracción
Radio de giro necesario
|  |  | rx = Kx L/lx = |  | 2.1395 | cm
Esbeltez Adimensional
lc = (1/p) (kL/r) (fy/E)1/2 = | 4: 1.0917; 1E: Elementos no esbeltos lc < 1,5
|  |  |  | Fcr = (0,658^lc2) Fy = |  |  | 142.7059 | MPa
Pd = fc Pn | 3: Pn = Fcr Ag (10-1); 6: Pd = fc Fcr Ag (10-1); 4E: fc =; 5E: 0.85
Pd = | 1: 47557.8; 3: Kg =; 4: 475.578; 5: KN; 1E: Ag= 10 Pd / fc Fcr=; 4E: 39.2068; 5E: cm2
[5 empty] | Adopto 2 perfiles L de alas iguales | [5 empty] | 102 x 9,5
Calculo inicial es para aproximar | 6: Ag1=; 1E: 18.63; 2E: cm2; 3E: MC; 5E: b =; 6E: 10.16 | cm
la seccion a adoptar, luego | 6: Ix= Iy=; 1E: 179.81; 2E: cm4; 5E: t =; 6E: 0.95 | cm
hacemos las verificaciones. | 6: rx=ry=; 1E: 3.11; 2E: cm; 3E: BC; 4E: Suponemos; 6E: Q = | 1
[6 empty] | ex=ey= | 2.85 | cm
Esbeltez del Ala: lf = b / t = | 4: 10.6947; 1E: lr = 200 /(Fy)-2 =; 4E: 13.0466
|  | lx =Kx L/ rx= |  | 68.7953 |  |  | si lf < lr el ala no es esbelta, entonces Q = 1
Pandeo alrededor eje y-y (para eje inmaterial o libre) | 3E: Adopto ep =; 5E: 1; 6E: cm
[5 empty] | I y = 2 ( I1+ Ag1 (ex+ep/2)2 = |  |  |  | 777.7704 | cm4
[5 empty] | ryT = ( Iy / Ag)1/2 = |  |  | 4.5688 | cm
[5 empty] | h = 2 ex + ep = |  |  | 6.7 | cm |  | rib = ry
e'x / ex = | 2: 2.5649; 5: a = Relación de separación = h / 2 rib =; 5E: 1.0772
(Ky L/ryT)2 = | 2: 23.4145; 5: Separación de Presillas a = L/n =; 5E: 71.3178; 6E: cm
[7 empty] | Número de campos n = |  |  |  | 3 | (nmin = 3)
Esbeltez modificada: lm = ((Ky L/ryT)2+0,82(a2/(1+a2)(a/rib)2))1/2 = | 3E: 27.9256
lm= | 1: 27.9256; 3: lc = p-1 lx (Fy / E)1/2 =; 6: 0.75101; 1E: < 1,5 Calculamos Fcr
lx= | 1: 68.7953
|  |  | Fcr = (0,658 ^ lc2) Fy = |  |  | 185.5852 | MPa |  | fc = | 0.85
Resistencia de Diseño:Rd = fc Fcr Ag 10-1 = | 6: 587.7669; 1E: KN; 2E: BC!!
Cálculo a la Tracción | 5: NT =; 6: 235.6911; 1E: KN; 3E: fT =; 4E: 0.9
Ae nec = 10 PD / fT Fy = | 4: 11.1438; 5: cm2; 6: < a la sección adoptada BC!!
Para Presilla
Calculo de soldadura : | 4: tw =; 5: 0.475; 6: cm; 2E: V = 0,02 PD =; 5E: 11.7553; 6E: KN
Lsold = 10 V Sa / 0,75 f IyG t fu = | 5: 7.5601; 6: cm; 2E: fu =; 3E: 425; 4E: MPa; 6E: fsold= | 0.5
LT = L1+L2= ( e'x/b ) LT + ( ex/b ) LT | 6: L1 =; 1E: 5.4394; 2E: cm; 4E: L2 =; 5E: 2.1207; 6E: cm
En Nudo se considera la carga max. | 6: P =; 1E: 587.7669; 2E: KN
LT = 5 PD/0,75 f t fu = |  |  |  | 38.8205 | cm | L1 = | 27.9309 | cm |  | L2 = | 10.8896 | cm
CORDÓN INFERIOR | 5: E =; 6: 200000; 2E: MPa
| Solicitaciones: |  |  |  | Fy = | 235 |  | MPa
|  | Tracción |  |  | I = | 47504.97 |  | Kg | = | 475.0497 | KN
|  | Compresión |  |  | I = | 21860.52 |  | Kg | = | 218.6052 | KN
Longitud | 2: LCI =; 3: 2.1395; 4: m
Long Equivalente Lp = k L
Kx = | 1: 1; 4: Lpx =; 5: 213.9533; 6: cm
Ky = | 1: 1; 4: Lpy =; 5: 213.9533; 6: cm
Pandeo alrededor del eje x-x: Suponemos lx = | 2E: 100; 3E: < 200 acept a compresión
< 300 aceptable a tracción
Radio de giro necesario
|  |  | rx = Kx L/lx = |  | 2.1395 | cm
Esbeltez Adimensional
lc = (1/p) (kL/r) (fy/E)1/2 = | 4: 1.0917; 1E: Elementos no esbeltos lc < 1,5
|  |  |  | Fcr = (0,658^lc2) Fy = |  |  | 142.7059 | MPa |  |  | fc = | 0.85
Pd = fc Pn | 3: Pn = Fcr Ag (10-1); 1E: Pd = fc Fcr Ag (10-1)
Pd = | 1: 21860.52; 3: Kg =; 4: 218.6052; 5: KN; 1E: Ag= 10 Pd /fc Fcr =; 4E: 18.0219; 5E: cm2
[5 empty] | Adopto 2 perfiles L de alas iguales | [6 empty] | 102 x 6,4
| 5: Ag1=; 6: 12.8; 1E: cm2; 2E: BC; 5E: b =; 6E: 10.16 | cm
| 5: Ix= Iy=; 6: 125.53; 1E: cm4; 5E: t =; 6E: 0.64 | cm
| 5: rx=ry=; 6: 3.13; 1E: cm; 2E: BC; 4E: Suponemos; 6E: Q = | 1
|  |  |  | ex=ey= |  | 2.71 | cm
Esbeltez del Ala: lf = b / t = | 4: 15.875
lr = 200 /(Fy)-2 = | 3: 13.0466; 5: si lf < lr el ala no es esbelta, entonces Q = 1
lx = Kx L / rx = | 3: 68.3557
Pandeo alrededor eje y-y (para eje inmaterial o libre)
Adopto ep = | bar: 2 to 3
I y = 2 ( I1+ Ag1 (ex+ep/2)2 = | 5: 333.236; 6: cm4
ryT = ( Iy / Ag)1/2 = | 3: 3.6079; 4: cm
[5 empty] | h = 2 ex + ep = |  |  | 6.42 | cm |  | rib = ry
e'x/ex= | 2: 2.7491
(Ky L/ryT)2 = | 3: 59.3011; 5: a = Relación de separación = h / 2 rib =; 6E: 1.0256
Nº de campos n = | 3: 3; 4: (nmin = 3); 1E: Separación de Presillas a = L/n =; 6E: 71.3178 | cm
Esbeltez modificada: lm = ((Ky L/ryT)2+0,82(a2/(1+a2)(a/rib)2))1/2 = | 5E: 61.1134
lm= | 1: 61.1134; 3: lc = p-1 lx (Fy / E)1/2 =; 1E: 0.74621; 2E: < 1,5 Calculamos Fcr
lx= | 1: 68.3557
|  |  | Fcr = 0,658^lc2 Fy = |  |  |  | 186.1442 | MPa
Resistencia de Diseño: Rd = fc Fcr Ag 10-1 = | 2E: 405.0497; 3E: KN; 4E: BC!!
fc = | 1: 0.85
Cálculo a la Tracción
NT = | 1: 475.0497; 2: KN; 4: fT =; 5: 0.9
Ae nec = 10 PD / fT Fy = | 4: 22.461; 5: cm2; 6: < a la sección adoptada BC!!
Para Presilla
Calculo de soldadura : tw = | 5: 0.32; 6: cm; 2E: V = 0,02 PD =; 5E: 8.101; 6E: KN
Lsold= 10VSa / 0,75 f IyG t fu = | 5: 11.7922; 6: cm; 2E: fu =; 3E: 425; 4E: MPa; 6E: fsold= | 0.5
LT = L1+L2= (e'x/b) LT + (ex/b) LT | 6: L1 =; 1E: 8.6468; 2E: cm; 4E: L2 =; 5E: 3.1453; 6E: cm
En Nudo se considera la carga de diseño PD = | 1E: 475.0497; 2E: KN
LT = 5 PD/0,75 f t fu = |  |  |  | 46.5735 | cm | L1 = | 34.1508 | cm |  | L2 = | 12.4227 | cm
MONTANTE | 5: E =; 6: 200000; 2E: MPa
| Solicitaciones: |  |  |  | Fy = | 235 |  | MPa
|  | Tracción |  |  | M = | 10585.54 |  | Kg | = | 105.8554 | KN
|  | Compresión |  |  | M = | 20232.28 |  | Kg | = | 202.3228 | KN
Longitud | 2: LM =; 3: 0.8; 4: m
Long Equivalente Lp = k L | 6: Kx =; 1E: 1; 4E: Lpx =; 5E: 80; 6E: cm
[6 empty] | Ky = | 1 |  |  | Lpy = | 80 | cm
Pandeo alrededor del eje x-x: Suponemos lx = | 2E: 100; 3E: < 200 acept a compresión
< 300 aceptable a tracción
Radio de giro necesario | 4: rx = Kx L/lx =; 6: 0.8; 1E: cm
Esbeltez Adimensional | 4: lc = (1/p) (kL/r) (fy/E)1/2 =; 2E: 1.0917; 3E: Elementos no esbeltos lc < 1,5
fc = | 1: 0.85
Fcr=(0,658^lc2)Fy = | 3: 142.7059; 4: MPa; 5: Pd = fc Pn; 1E: Pn = Fcr Ag (10-1); 5E: Pd = fc Fcr Ag (10-1)
Pd = | 1: 20232.28; 3: Kg =; 4: 202.3228; 5: KN; 2E: Ag = 10 Pd / fc Fcr =; 5E: 16.6795; 6E: cm2
[5 empty] | Adopto 2 perfiles L de alas iguales | [5 empty] | 64 x 4,8
[5 empty] | Ag1= | 6 | cm2 | MC |  | b = | 6.35 | cm
[5 empty] | Ix= Iy= | 22.7 | cm4 |  |  | t = | 0.48 | cm
| 5: rx=ry=; 6: 1.95; 1E: cm; 2E: BC; 4E: Suponemos; 6E: Q = | 1
|  |  |  | ex=ey= |  | 1.72 | cm
Esbeltez del Ala: lf = b / t = | 4: 13.2292
| lr = 200 /(Fy)-2 = |  |  | 13.0466 | si lf < lr el ala no es esbelta, entonces Q = 1
0,45 (E/Fy)1/2 = | 3: 13.1278; 5: Qs =; 6: 0.99536; 1E: < 1
0,91 (E/Fy)1/2 = | 3: 26.5474; 5: Qs =; 6: 2.5773; 1E: < 1
[10 empty] | lx = Kx L /rx = |  | 41.0256
Pandeo alrededor eje y-y (para eje inmaterial o libre)
Adopto ep = | bar: 2 to 3
I y = 2 ( I1+ Ag1 (ex+ep/2)2 = | 4: 72.04; 5: cm4
ryT = ( Iy / Ag)1/2 = | 3: 2.4502; 4: cm
h = 2 ex + ep = | 3: 4.44; 4: cm; 6: rib = ry
e'x/ex= | 1: 2.6919; 5: a = Relación de separación = h / 2 rib =; 5E: 1.1385
(Ky L/ryT)2 = | 2: 0.32651; 5: Separación de Presillas a = L/n =; 5E: 80; 6E: cm
[7 empty] | Número de campos n = |  |  |  | 1
(Son barras muy cortas por eso n = 1)
Esbeltez modificada: lm = ((Ky L/ryT)2+0,82(a2/(1+a2)(a/rib)2))1/2 = | 3E: 27.9136
lm= | 1: 27.9136; 3: lc = p-1 lx (Fy / E)1/2 =; 1E: 0.44786; 2E: < 1,5 Calculamos Fcr
lx= | 1: 41.0256
|  |  | Fcr = 0,658^lc2 Fy = |  |  |  | 216.0765 | MPa |  | fc = | 0.85
Resistencia de Diseño: Rd = fc Fcr Ag 10-1= | 6: 220.398; 1E: KN; 2E: BC!!
Cálculo a la Tracción
NT = | 1: 105.8554; 2: KN; 4: fT =; 5: 0.9
Ae nec = 10 PD / fT Fy = | 4: 5.005; 5: cm2; 6: < a la sección adoptada BC!!
Para Presilla
Calculo de soldadura : tw = | 5: 0.24; 6: cm; 2E: V = 0,02 PD =; 5E: 4.408; 6E: KN
Lsold= 10VSa / 0,75 f IyG t fu = | 5: 13.2069; 6: cm; 2E: fu =; 3E: 425; 4E: MPa; 6E: fsold= | 0.5
LT = L1+L2= (e'x/b) LT + (ex/b) LT | 6: L1 =; 1E: 9.6296; 2E: cm; 4E: L2 =; 5E: 3.5773; 6E: cm
En Nudo se considera la carga de diseño PD = | 1E: 220.398; 2E: KN
LT = 5 PD/0,75 f t fu = |  |  |  | 28.8102 | cm | L1 = | 21.0065 | cm |  | L2 = | 7.8037 | cm
DIAGONAL | 5: E =; 6: 200000; 2E: MPa
| Solicitaciones: |  |  |  | Fy = | 235 |  | MPa
|  | Tracción |  |  | D = | 18359.52 |  | Kg | = | 183.5952 | KN
|  | Compresión |  |  | D = | 10170.75 |  | Kg | = | 101.7075 | KN
Longitud | 2: LD =; 3: 2.3324; 4: m
Long Equivalente Lp = k L | 4: Kx =; 5: 1; 2E: Lpx =; 3E: 233.2381; 4E: cm
|  |  |  | Ky = | 1 |  |  | Lpy = | 233.2381 | cm
Pandeo alrededor del eje x-x: Suponemos lx = | 2E: 100; 3E: < 200 acept a compresión
< 300 aceptable a tracción
Radio de giro necesario | 4: rx = Kx L/lx =; 6: 2.3324; 1E: cm
Esbeltez Adimensional | 4: lc = (1/p) (kL/r) (fy/E)1/2 =; 2E: 1.0917; 3E: Elementos no esbeltos lc < 1,5
Fcr=(0,658^lc2)Fy= | 3: 142.7059; 4: MPa; 5: Pd = fc Pn; 1E: Pn = Fcr Ag (10-1); 5E: fc =; 6E: 0.85
Pd = fc Fcr Ag (10-1) | 4: Pd =; 5: 10170.75; 6: Kg =; 1E: 101.7075; 2E: KN; 3E: Ag = 10 Pd / fc Fcr =; 6E: 8.3848 | cm2
[5 empty] | Adopto 2 perfiles L de alas iguales | [5 empty] | 64 x 4,8
[5 empty] | Ag1= | 6 | cm2 | BC |  | b = | 6.35 | cm
[5 empty] | Ix= Iy= | 22.7 | cm4 |  |  | t = | 0.48 | cm
| 5: rx=ry=; 6: 1.95; 1E: cm; 2E: MC; 4E: Suponemos; 6E: Q = | 1
|  |  |  | ex=ey= |  | 1.72 | cm
Esbeltez del Ala: lf = b / t = | 4: 13.2292
| lr = 200 /(Fy)-2 = |  |  | 13.0466 |  | si lf < lr el ala no es esbelta, entonces Q = 1
[10 empty] | lx = Kx L /rx = |  | 119.6093
0,45 (E/Fy)1/2 = | 3: 13.1278; 5: Qs =; 6: 0.99536; 1E: < 1
0,91 (E/Fy)1/2 = | 3: 26.5474; 5: Qs =; 6: 2.5773; 1E: < 1
Pandeo alrededor eje y-y (para eje inmaterial o libre)
Adopto ep = | bar: 2 to 3
I y = 2 ( I1+ Ag1 (ex+ep/2)2 = | 4: 72.04; 5: cm4
ryT = ( Iy / Ag)1/2 = | 3: 2.4502; 4: cm
h = 2 ex + ep = | 3: 4.44; 4: cm; 6: rib = ry
e'x/ex= | 2: 2.6919; 5: a = Relación de separación = h / 2 rib =; 5E: 1.1385
(Ky L/ryT)2 = | 2: 95.1926; 5: Separación de Presillas a = L/n =; 5E: 77.746; 6E: cm
[7 empty] | Número de campos n = |  |  |  | 3 | (nmin = 3)
Esbeltez modificada: lm = ((Ky L/ryT)2+0,82(a2/(1+a2)(a/rib)2))1/2 = | 3E: 98.9819
lm= | 1: 98.9819; 3: lc = p-1 lx (Fy / E)1/2 =; 1E: 1.3057; 2E: < 1,5 Calculamos Fcr
lx= | 1: 119.6093
|  |  | Fcr = 0,658^lc2 Fy = |  |  |  | 115.121 | MPa |  |  | fc = | 0.85
Resistencia de Diseño: Rd = fc Fcr Ag 10-1 = | 2E: 117.4234; 3E: KN; 4E: BC!!
Cálculo a la Tracción
NT = | 1: 183.5952; 2: KN; 4: fT =; 5: 0.9
Ae nec = 10 PD / fT Fy = | 4: 8.6806; 5: cm2; 6: < a la sección adoptada BC!!
Para Presilla
Calculo de soldadura : tw = | 5: 0.24; 6: cm; 2E: V = 0,02 PD =; 5E: 2.3485; 6E: KN
Lsold= 10VSa / 0,75 f IyG t fu = | 5: 6.8381; 6: cm; 2E: fu =; 3E: 425; 4E: MPa; 6E: fsold= | 0.5
LT = L1+L2= (e'x/b) LT + (ex/b) LT | 6: L1 =; 1E: 4.9859; 2E: cm; 4E: L2 =; 5E: 1.8522; 6E: cm
En Nudo se considera la carga de diseño PD = | 1E: 183.5952; 2E: KN
LT = 5 PD/0,75 f t fu = |  |  |  | 23.9994 | cm | L1 = | 17.4988 | cm |  | L2 = | 6.5006 | cm
Calculamos anteriormente las acciones del viento sobre los paramentos:
PRESIÓN (N/m2)
Estados | 2: A; 3: D; 4: E; 5: F
| 1 | 424.3273 | -739.5418
| 2 | 860.7782 | -303.0909
| 3 | -763.7891 | -763.7891 | 266.72 | -569.8109
| 4 | -327.3382 | -327.3382 | 703.1709 | -133.36
| 5 |  |  | 266.72 | -569.8109
| 6 |  |  | 703.1709 | -133.36
| 7 | 266.72 | -569.8109 | -763.7891 | -763.7891
| 8 | 703.1709 | -133.36 | -327.3382 | -327.3382
Presion Maxima | 3: 860.7782; 4: N/m2; 5: 87.745; 6: kg/m2
Presion Minima | 3: -763.7891; 4: N/m2; 5: -77.8582; 6: kg/m2
Cálculo de Largueros Lateral
Usamos acero F 24 con las siguientes caracteristicas
|  | F y = 235 Mpa |  |  |  | Q = 77200 Mpa |  |  |  | E = 200000 Mpa
|  | F u = 370 M pa |  |  |  | µ = 0,3
S = | 1: 4; 2: m
Dist entre Largueros : | bar: 4 to 5
Calculo de cargas
1.1 Acción de Cargas Permanentes
Peso propio de el larguero
Adopto PNU Nº | 3: 100; 5: Peso:; 6: 10.6; 1E: kg/m
Peso propio del cerramiento de chapa | bar: 3; 6
PP Chapa | 2: 10; 3: kg/m2; 4: X 1 m; 6: 10; 1E: kg/m
CARGAS D | 5: qx =; 6: 20.6; 1E: kg/m; 2E: 1,4 D =; 4E: 28.84; 5E: Kg/m
[5 empty] | q x= | 0,29 Kn m
Se puede considerar también un incremeto de las cargas gravitaorias para contemplar las aislaciones ,
arriestramientos e instalaciones.
Como la mayor solicitación generalmente la genera la acción del viento que es horizontal , se dispone del perfil
de los largueros laterales de tal forma que su mayor resistencia la tenga respecto del eje vertical ,
En este caso para la consideración de las cargas , no tenemos en cuenta la sobrecarga ni tampoco sobrecarga por montaje
Cargas Horizontales : Acción del viento
Como vimos anteriormente , las acciones del viento a considerar son las que calculamos
según CIRSOC 102 , actuando sobre los paramentos en su condicion mas desfavorable
Viento W : |  | 87.745 | Kg/m2 | ( presion ) | qy = | 87.745 | kg/m | 1,5 W = |  | 131.6175 | kg/m | = 1,32 Knm
Cálculo de Momentos | 3E: E =; 4E: 2100000; 6E: kg/cm2
Se obtienen valores de momento verticales y horizontales . Es decir las cargas en sentido x-x ( verticales )
producen los valores de momento M y, y las cargas en sentido y-y ( horizontales ) producen los
valores de momento M x.
Mux = qy L2 / 8 = | 3: 263.2349; 4: kgm; 5: = 2,63 Knm; 1E: Vuy = qy L / 2 =; 4E: 263.2349; 5E: kg; 6E: = 2,63 Kn
Muy = qx L2 / 8 = | 3: 57.68; 4: kgm; 5: = 0,58 Knm; 1E: Vux = qx L / 2 =; 4E: 57.68; 5E: kg; 6E: = 0,58 Kn
Predimensionado
Podemos predimensionar el perfil por distintas vias. Ya adoptamos a efectos de determinar cargas un tamaño de
perfil , ahora veremos como determinamos perfiles que luego los verificaremos :
Predimensionado por deformación | 5: CIRSOC 301 TABLA A -L 4.1
f adm = L/ | 2: 150; 3: =; 4: 2.6667; 5: cm
I x= (5/48) Mx L2/(E fadm) = | 4: 78.3437; 5: cm4
Adopto PNU Nº | 3: 80
| Ix = | 106 | cm4 | rx= | 3.1 | cm
| Zx= | 31.8 | cm3 | h = | 8 | cm
| A = | 11 | cm2 | Sx = | 26.5 | cm3
| b = | 4.5 | cm | Sy = | 6.36 | cm3 |  | E = t (e - s) = |  |  | 0.68
| tf = | 0.8 | cm | tw = | 0.6 | cm |  | H = h s = |  |  | 4.8
E = | 1: 200000; 3: MPa; 4: ey =; 5: 1.45; 6: cm; 2E: d1 = (b-e)/2 =; 5E: 1.525
Fy = | 1: 235; 3: MPa; 4: Zy =; 5: 12.0717; 6: cm3; 1E: d2 =(E(e-s)+H(e-(s/2)))/(2E+H)=
[7 empty] | d2 = | 0.98994 |  | dT = | 2.5149 | cm
1.5
Predimensionado por condición de Plastificación a flexión simple según x-x
Siendo : | 5: CIRSOC 301 F.1.1
Mux = qy L2 / 8 = | 3: 263.2349; 4: kgm; 5: = 2,63 Knm; 1E: = 26300 Kgcm; 4E: Ø b = 0,9 factor de resistencia para flexion
Fy = 235 Mpa( tension de fluencia )
| 1: Mux = Mp; 4: Mux = Zx x Øx 0,001; 5: x Fy; 6: Igualo el momento ultimo requerido al momento plastico y obtengo | [6 empty] | b
|  |  | Zx = Mux / Ø x 0,001 xFy |  |  | el modulo plastico necesario de la seccion en cm ³
|  |  | Zx = | 12,43 cm ³
| Mp ≤ | 1,5 Muy |  |  | Sx = | Mux |  | = | 8.29 | cm ³
1,5 x Øb x Fy x 0,001
Vemos que por flexion obtenemos como perfil a verificar el mismo que por deformacion
Alr. x-x
Solicitación alrededor de x-x ( cargas horizontales )
qy = | 1: 131.6175; 2: kg/m; 3: = 1,32 Kn/m
L = | 1: 4; 2: m
Mx = q L2 /8 = | 3: 263.2349; 4: kgm
RA = q L / 2 = | 3: 263.2349; 4: kg
Alrededor de y-y
qx = | 1: 28.84; 2: kg/m; 6: Alr y-y
L = | 1: 4; 2: m
M2=q (L/2)2 /8 = | 3: 14.42; 4: kgm
RA = RC =(q L /4) - (2M2/L)= | 4: 21.63; 5: kg
RBI = 2 [(qL / 4) + (2M2/L)]= | 4: 72.1; 5: kg (Absorvida por tensor)
Como se puede ver para las cargas verticales , adoptamos un apoyo intermedio
a los efectos de disminuir los valores de momento y no tener que redimensionar el perfil
dado que respecto al eje horizontal la resistencia es muy pequeña para estos tipos de perfiles
Clasificación de las secciones del Acero
Alas | 3: b / t =; 4: 5.625
| l = 0,38 (E/Fy)-2= |  |  | 11.0857 |  | si b/2t < Sección Compacta
Verificaciones
Resistencia de Diseño a flexión Simple | 5: CIRSOC 301 F 1
Alrrededor del eje x-x
Condición de plastificación F1.1
Como vimos la Resistencia Nominal a Flexión :
Mn = Mp
Ø factor de resistencia a flexion = 0,9
| Mp = Fy x Z x 0,001 ≤ 1,5 My |  |  |  | siendo My = Fy x S x 0,001
Debiendose cumplir que la Resistencia de Diseño Md sea mayor que la requerida última Mu
Mu = Md = Ø x Mn
|  |  | Mp x = | 7,47 Knm
| 3: 1,5 Myx = 9,34 Knm; 1E: Md = 0,9 x 7,47 = 6,723 Knm; 5E: ≥ Mu = 2,63 Knm |  | B C
Condición de Pandeo Lateral Torsional F1.2
La resistencia de diseño a flexión para el estado límite de pandeo lateral - torsional será
|  | Ø b x Mn |  |  | Øb = 0,9
Mn : es la resistencia nominal para el estado límite de pandeo torsional
Dimensionado a Flexión Oblicua | 5: A-H.3
Carga Axil Pu = 0 entonces M'px = Mpx (Momento Resistente Plástico)
Módulo Plastico: Zx es igual a la distancia de centroides de areas de tracción y
compresión por la mitad de area total en diagrama plastificado.
| Zx = | 31.8 | cm3 |  |  |  |  | Zy = | 12.0717 | cm3
| Sx = | 26.5 | cm3 |  |  |  |  | Sy = | 6.36 | cm3
|  | Mpx = Fy.Zx.(10-3)= |  |  | 7.473 | KNm
|  | Myx = Fy.Sx.(10-3)= |  |  | 6.2275 | KNm
|  |  | Mpx/Myx = |  | 1.2 |  |  | Mpx < 1,5 Myx |  |  | Mnx = Mpx
|  | Mpy=F.Zy.(10-3)= |  |  | 2.8368 | KNm
|  | Myy = F.Sy.(10-3)= |  |  | 1.4946 | KNm
|  |  | Mpy/Myy = |  | 1.8981 | KNm |  | Mpy >1,5 Myy |  |  | Mny = 1,5 Myy
F.1.1
A-H.3.1 | 3: Mnx =; 4: 7.473; 5: KNm
|  |  | Mny = | 2.2419 | KNm
| b/h= | 0.5625 |  | Entonces ξ = |  | 1.6
0,3<b/h<1 | 5: n =; 6: 0,4+b/h=; 2E: 0.9625; 3E: entonces n =; 5E: 1
( Mux / fb M'nx )x +( Muy /fb M'ny )x £ 1 | 2E: fb =; 3E: 0.9; 5E: Pu =; 6E: 0
Reemplazando:
|  |  | 0.22293 | + | 0.0029593 | = | 0.22589 |  | < 1 BC
Dimensionado a corte
|  |  |  | Area del Alma = (h-2tf) tw = |  |  |  | 3.84 | cm2 |  | CIRSOC 301 F.2
[5 empty] | Relación (h-2tf) / tw = |  |  | 10.6667 | < 260 BC
Resistencia de Diseño Vd :
2,45 (E/Fy)1/2 = | 3: 71.4738; 4: > hw/tw se aplica; 1E: Vn = 0,6 Fy Aw (10-1) =; 5E: 54.144; 6E: KN
3,07 (E/Fy)1/2 = | 3: 89.5611
fv = | 0.9 |  |  | VD = fv Vn = |  | 48.7296 | KN | > | 2.6323 | KN = | 263.2349 | Kg
Verificación Estado Límite de Servicio (Flecha) | 1E: TABLA A L 4.1
ftotal £ L / | 2: 150; 3: =; 4: 2.6667; 5: cm; 1E: E =; 2E: 2038735.9837; 4E: Kg/cm2
f = (5/48) ML2 / E I = | 4: 2.0301; 5: cm; 6: BC
Cuando Calculamos Correas obtuvimos los siguientes datos:
| Direccion |  | q | q y-y | q x-x | q vert | q y-y | Corresponde según eje mayor de correa.
|  | A.4.1 | 42 |  |  | 42 |  | el cual debemos calcular sus componente
|  | A.4.2 | 82.656 |  |  | 82.656 |  | vertical
|  |  | 36 | .+ 100 kg |  | 36
|  | A.4.3 | 185.2992 |  |  | 185.2992
en Kg/m2 | 2: A.4.4; 4: -127.6255; 5: -45.3349; 6: -119.3022; 2E: qy = q cos a; 4E: cos a =; 6E: 0.93478
|  | A.4.5 | 82.656 |  |  | 82.656 |  | qx = q sen a |  | sen a = |  | 0.35522
|  | A.4.6 |  | -136.0386 | -48.3233 | -127.1666
|  | A-L.1.1 | 95.3184 |  |  | 95.3184 |  | Para Correa Extrema Obtenemos:
|  |  |  | -79.475 | -28.2309 | -74.2919 |  | a = | 1 | m | S = | 4 | m
| A-L.1.2 |  |  | -47.2194 | -16.7732 | -16.7732
| A-L.1.3 |  | 85.9872 |  |  | 85.9872
| Maximos |  |  |  |  | 185.2992 |  |  |  | 741.1968 | Kg
| Minimos |  |  |  |  | -127.1666 | en Kg/m2 |  |  | -508.6665 | Kg
Cálculo de Columnas
Considero Los estados N3 y N5 como mas solicitados según valores ya calculados
Para estado N3
Carga por correa
D = | 1: 30; 2: Kg/m2; 4: S =; 5: 4; 6: m
Lr = | 1: 93.312; 2: Kg/m2; 4: a =; 5: 2; 6: m |  | No reduzco valores de carga larguero extremos ya que por ser extremo esta expuesto
N3 = 1,2 D +1,6 Lr
PZCOR = | 2: -1482.3936; 3: kg
a vortices de viento que generan mayor carga tomando los mismos valores de
Sen a = | 2: 0.35522 |  | reaccion de larguero intermedio
Cos a = | 2: 0.93478
Sen b = | 2: -0.019996
Cos b = | 2: 0.9998
Carga Cordon Superior (N3)
P = | 1: -14413.08; 3: Kg
PZCS = | 1: -5119.782; 3: Kg
PXCS = | 1: -13473.1105; 3: Kg
Carga Diagonal (N3) | 5: Solicitacion Vertical; 4E: (-) compresion
P = | 18359.52 |  | Kg | PZCOR = |  | -1482.3936 |  | kg |  | N1 = | -7084.6526 | kg
PZD = | -367.117 |  | Kg |  | PZCS = | -5119.782 |  | Kg |  | N2 = | -9352.3338 | kg
PXD = | 18355.8492 |  | Kg |  | PZD = | -367.117 |  | Kg |  | N3 = | -9467.6938 | kg
[5 empty] | PZCI = | -2152.3212 |  | Kg |  | N4 = | -9583.0538 | kg
Carga Cordon Inferior (N3) | 5: PZLL =; 6: -115.36; 2E: Kg; 4E: N5 =; 5E: -9698.4138; 6E: kg
P = | 1: -6059.16; 3: Kg; 4E: N6 =; 5E: -9813.7738; 6E: kg
PZCI = | 1: -2152.3212; 3: Kg; 4E: N7 =; 5E: -9929.1338; 6E: kg
PXCI = | 1: -5664.0033; 3: Kg
[5 empty] | Solicitacion Horizontal |  |  |  |  | (-) Hacia Afuera
Carga Largueros Laterales | 4: PXCOR =; 6: 0; 2E: kg; 4E: Q1 =; 5E: 4882.7387; 6E: kg
1,4 D = |  | -28.84 | kg/m |  | PXCS = | -13473.1105 |  | Kg |  | Q2 = | -781.2646 | kg
| PZLL = | -115.36 | Kg |  | PXD = | 18355.8492 |  | Kg |  | Q3 = | -781.2646 | kg
| PXLL = | 0 | Kg |  | PXCI = | -5664.0033 |  | Kg |  | Q4 = | -781.2646 | kg
[5 empty] | PXLL = | 0 |  | Kg |  | Q5 = | -781.2646 | kg
[10 empty] | Q6 = | -781.2646 | kg
[10 empty] | Q7 = | -781.2646 | kg
Calculo de Momentos
Distancias Parciales
d1 = | 1: 0.8; 2: m; 3: M1 =; 4: 3906.1909; 5: Kgm
d2 = | 1: 0.6; 2: m; 3: M2 =; 4: 3437.4322; 5: Kgm
d3 = | 1: 1; 2: m; 3: M3 =; 4: 2656.1676; 5: Kgm
d4 = | 1: 1; 2: m; 3: M4 =; 4: 1874.9029; 5: Kgm
d5 = | 1: 1; 2: m; 3: M5 =; 4: 1093.6383; 5: Kgm
d6 = | 1: 1; 2: m; 3: M6 =; 4: 312.3737; 5: Kgm
d7 = | 1: 0.4; 2: m; 3: M7 =; 4: -0.13213; 5: Kgm
Total | 1: 5.8; 2: m
Para estado N5
Carga por correa
D = | 1: 30; 2: Kg/m2; 4: S =; 5: 4; 6: m
W = | 1: -136.0386; 2: Kg/m2; 4: a =; 5: 2; 6: m
N5 : 0,9 D + 1,5 W4
PZCOR = | 2: 146.5865; 3: kg; 4: (Hacia arriba)
PXCOR = | 2: -1017.333; 3: kg; 4: (A izq.)
Sen a = | 2: 0.35522
Cos a = | 2: 0.93478
Sen b = | 2: -0.019996
Cos b = | 2: 0.9998 |  | De los calculos anteriores Obtuvimos
Carga Cordon Superior (N5) | [14 empty] | Carga Cordon Superior (N5)
P = | 1: 6633.66; 3: Kg |  |  | P = | 6633.66 |  | Kg
PZCS = | 1: 2356.3938; 3: Kg |  |  | PZCS = | 2356.3938 |  | Kg
PXCS = | 1: 6201.0364; 3: Kg |  |  | PXCS = | 6201.0364 |  | Kg | Valor a Modificar
Carga Diagonal (N5) | 5: Solicitacion Vertical; 4E: (-) compresion |  |  | Carga Diagonal (N5) | [6 empty] | Diferencia componente Horiz
P = | -17802.5594 |  | Kg | PZCOR = |  | 146.5865 |  | kg |  | N1 = | 2974.3204 | kg |  |  | P = | -10170.75 |  | Kg |  |  |  | CS y D = |  | -3967.68 |  | kg
PZD = | 355.98 |  | Kg |  | PZCS = | 2356.3938 |  | Kg |  | N2 = | 7738.2204 | kg |  |  | PZD = | 203.3743 |  | Kg
PXD = | -17799 |  | Kg |  | PZD = | 355.98 |  | Kg |  | N3 = | 7853.5804 | kg |  |  | PXD = | -10168.7165 |  | Kg | Valor a Modificar
[5 empty] | PZCI = | 4648.54 |  | Kg |  | N4 = | 7968.9404 | kg
Carga Cordon Inferior (N5) | 5: PZLL =; 6: 115.36; 2E: Kg; 4E: N5 =; 5E: 8084.3004; 6E: kg |  |  | Carga Cordon Inferior (N5)
P = | 1: 13086.4515; 3: Kg; 4E: N6 =; 5E: 8199.6604; 6E: kg |  |  | P = | 4923.42 |  | Kg
PZCI = | 1: 4648.54; 3: Kg; 4E: N7 =; 5E: 8315.0204; 6E: kg |  |  | PZCI = | 1748.8862 |  | Kg
PXCI = | 1: 12233; 3: Kg; 4E: Max :; 5E: 8315.0204; 6E: kg |  |  | PXCI = | 4602.3322 |  | Kg | Valor a Modificar
[5 empty] | Solicitacion Horizontal |  |  |  |  | (-) Hacia Afuera
Carga Largueros Laterales | 4: PXCOR =; 6: -1017.333; 2E: kg; 4E: Q1 =; 5E: -12088.8267 | kg
1,4 D = |  | 28.84 | kg/m |  | PXCS = | 6201.0364 |  | Kg |  | Q2 = | 670.6431 | kg
1,5 W = |  | 131.6175 | kg/m |  | PXD = | -17799 |  | Kg |  | Q3 = | 1197.1129 | kg
| PZLL = | 115.36 | Kg |  | PXCI = | 12233 |  | Kg |  | Q4 = | 1723.5828 | kg
| PXLL = | 526.4698 | Kg |  | PXLL = | 526.4698 |  | Kg |  | Q5 = | 2250.0526 | kg
[10 empty] | Q6 = | 2776.5224 | kg
[10 empty] | Q7 = | 3302.9922 | kg
[15 empty] | valor de dimensionado de: |  |  |  | Cordon Superior |  | 23569.11 |  | kg
Calculo de Momentos | [18 empty] | CS Horiz |  | 22032.017 |  | kg
Distancias Parciales | [18 empty] | Diagonal: |  | -18359.52 |  | kg
d1 = | 1: 0.8; 2: m; 3: M1 =; 4: -9671.0614; 5: Kgm; 1E: Solicitaciones de calculo | [6 empty] | Dif |  | 3672.497 |  | kg
d2 = | 0.6 | m | M2 = | -9268.6755 | Kgm |  | Mmax = |  | 9671.0614 |  | kgm |  |  |  |  | Equilibrio con cargas horizontales
d3 = | 1 | m | M3 = | -8071.5626 | Kgm |  | Qmax= |  | 12088.8267 |  | kg | [5 empty] | CS + D |  | 0.25987
d4 = | 1 | m | M4 = | -6347.9798 | Kgm |  | Nmax = |  | 8315.0204 |  | kg | [6 empty] | CI | -0.25987
d5 = | 1 | m | M5 = | -4097.9272 | Kgm |  | Nmin = |  | -9929.1338 |  | kg | [6 empty] | Mto | 0.2079
d6 = | 1: 1; 2: m; 3: M6 =; 4: -1321.4048; 5: Kgm; 3E: (-) compresion | [5 empty] | No compensado
d7 = | 1: 0.4; 2: m; 3: M7 =; 4: -0.2079; 5: Kgm
Total | 1: 5.8; 2: m
|  |  | L = | 5.8 | m
|  |  | Adopto 2 PNU Nº |  |  | 160 |  | Adopto Diagonales |  |  |  | PNL
[5 empty] | Ag1 = | 24 | cm2 |  | a = | 2.5 | cm
Col. Grupo IV | 5: Ix =; 6: 925; 1E: cm4; 3E: e =; 4E: 0.32; 5E: cm
h = | 16 | cm |  |  | rx = | 6.21 | cm |  | Ag = | 1.5 | cm2
B = | 16 | cm |  |  | ex = | 1.84 | cm |  | rmin = | 0.47 | cm
Campos : |  | n = | 20 |  | Iy = | 85.3 | cm4 |  | tw = | 0.75 | cm
S1 = | 29 | cm |  |  | ry = | 1.89 | cm |  | Fy = | 235 | Mpa
LD = | 33.121 | cm |  |  | h = | 16 | cm |  | E = | 200000 |  | Mpa
tga= | 1: 1.1034; 5: b =; 6: 6.5; 1E: cm; 3E: Zx =; 4E: 138; 5E: cm3
a = | 1: 45.936; 2: º; 5: t =; 6: 1.05; 1E: cm
cos a = | 2: 0.43779; 5: Ag =; 6: 48; 1E: cm2
sen a = | 2: 0.48308
Verificación según eje x-x | 5: kx =; 6: 1
lx = kx Lx / rx = | 3: 93.3977; 4: < 200 BC !!; 1E: B.7
Resistencia de diseño a compresión a pandeo flexional
PD = fc Pn | 3: fc =; 4: 0.85; 6: Pn = Fcr Ag (10-1)
Esbeltez del Ala | 3: Tabla B.5.1 Renglon 4
lf = b/t = | 2: 6.1905; 3: <; 4: lr = 250 / (fy)1/2 =; 1E: 16.3082; 3E: Ala no esbelta
Esbeltez del Alma | 3: Tabla B.5.1 Renglon 2
lw = hw/tw = h-4t/tw = | 4: 15.7333; 5: <; 6: lr = 665/ (fy)1/2 =; 3E: 43.3798; 5E: Alma no esbelta
Q = | bar: 1
Esbeltez Adimensional
lc = (KL/pr) (fy/E)1/2 = | 4: 0.13472; 5: < 1,5; 1E: Fcr = (0,658^lc2) Fy =; 5E: 233.2217 | Mpa
PD = f Fcr Ag (10-1) = | 4: 951.5445; 5: KN; 2E: Pu =; 3E: 99.2913; 5E: KN
[8 empty] | Mu = | 96.7106 |  | KNm
Verificación de Solicitacion Combinada | 2E: fb =; 3E: 0.9
Pu/ f Pn = | 2: 0.10435; 3: < 0,2; 6: Md = fb Zx Fy =; 3E: 58374; 5E: KNm
Pu / 2fPn + (Mux / fb Mnx + Muy / fb Mny ) < 1 | 2E: 0.053831; 4E: < 1 BC
Verificación del eje inmaterial y-y
Iy= 2(I1+Ag1 (B/2-ex)2) = | 4: 9727.0208; 5: cm4; 1E: ry = (Iy/Ag)1/2=; 4E: 14.2354; 5E: cm
l1= (2 p Ag d3 / n0 Ad a h2)1/2 = | 5: 28.7995; 1E: k1 =; 2E: 1
n0 = | 1: 2
Esbeltez Modificada lm = ((ky Ly/ry)02+l12)1/2= | 1E: 40.5318; 2E: < 200
n = | 1: 2; 4: ky =; 5: 0.7
n1 = | 1: 1; 4: e0 = ky L /; 6: 500; 1E: =; 2E: 0.812; 3E: cm
Pcm = E p Ag 10-1 / lm2 = | 4: 1834.8835; 6: kN; 2E: Pue0=; 3E: 0.80625; 4E: KNm; 6E: Pu/Pm= | 0.054113
Ms = (Pu e0 + Mu) / (1- (Pu / Pcm)) = | 6: 103.0957; 1E: KNm
Pu1 = Pu/n +Ms/n1 h = | 4: 886.4614; 5: KN; 4E: h =; 5E: 0.1232; 6E: m
Resistencia de Diseño Local de la barra | 4E: (Fy/E)1/2=; 6E: 0.034278
lc1 = (L1/ r1p)(Fy/E)1/2 = | 4: 1.6515
lc1 = | 1: 1.6515; 3: > 1,5; 5: Fcr = (0,877/lc2) Fy =; 3E: 75.561; 4E: Mpa; 6E: f = | 0.85
Pd1 = fc Fcr Ag1 (10)-1 = | 4: 154.1445; 5: kN; 1E: < Pu BC; 4E: PU1 =; 5E: 886.4614; 6E: KN
Adopto Diagonal PN L
|  |  | a = | 7.62 | cm | A = | 9.43 | cm2
|  |  | b = | 7.62 | cm
|  |  | e = | 0.64 | cm
Verificacion de las celosias o diagonales | 4E: Vu =; 5E: 120.8883; 6E: KN
b = (p /400 ) ( 1- Pu/Pm )-1 = | 4: 0.0082991; 2E: Veu = b Pu +Vu =; 5E: 121.7123
cos a = | 2: 0.43779
Esfuerzo en Diagonal: Du = Veu / 2 cos a= | 6: 139.008; 1E: KN; 6E: k = | 1
lD = k L / rmin = | 3: 70.4702; 4: < 200 Verifica
Esbeltez Adimensional: | 4: lD = (k L1 / r1 p) (F y/ E)1/2 =; 2E: 0.7693
|  | lD | < 1,5 |  | Fcr = (0,658^lc2) Fy = |  |  |  | 183.4384 | Mpa
f = | 1: 0.85; 4: Pd = f Fcr Ag (10-1) =; 1E: 147.0351; 2E: KN; 4E: > Du BC!!!
Cálculo de unión soldada
Pd = | 1: 147.0351; 3: KN; 4: fT =; 5: 0.9; 3E: Fy =; 4E: 235; 5E: Mpa
Lsold = Pd / 0,75 f ( tsold*Fy ) = | 5: 3.0898; 6: cm; 3E: tsold=; 4E: 0.3; 5E: cm
Lsold = L1+L2= (e'x/a) Lsold + (ex/a) Lsold = | 1E: 2.6943; 2E: +; 3E: 0.39549; 4E: =; 5E: 3.0898; 6E: cm
e'x = | 2.18 | cm |  | ex = | 0.32 | cm |  | a = | 2.5 | cm
Muro Hastial
Calculo de Puntal Medio sobre Viga Dintel
Carga Correa Extrema
D = | 1: 30; 2: Kg/m2; 4: S =; 5: 4; 6: m
Lr = | 1: 93.312; 2: Kg/m2; 4: a =; 5: 2; 6: m
N3 = 1,2 D +1,6 Lr | 4: Sep pilares:; 6: 2; 1E: m
PZCOR = | 2: 741.1968; 3: kg
Carga por Larguero Frontal
Calculo de cargas | 4: Distancia entre largueros :; 2E: 1; 3E: m
Adopto PNU Nº | 3: 100; 5: Peso:; 6: 10.6; 1E: kg/m
PP Chapa | 2: 10; 3: kg/m2; 6: 10; 1E: kg/m
D | 5: qx =; 6: 20.6; 1E: kg/m; 2E: 1,2 D =; 4E: 49.44; 5E: Kg
Cargas Horizontales
Viento W : |  | 87.745 | Kg/m2 |  | qy = | 87.745 | kg/m | 1,5 W = |  | 263.2349 | kg
Calculo de Solicitaciones
N0 = | 741.1968 | Kg |  | d0-1 = | 0.76 | m |  |  | R0H = | 775.5305 | Kg
N1 = | 790.6368 | Kg |  | d1-2 = | 0.76 | m |  |  | R6H = | 803.8789 | Kg
N2 = | 840.0768 | Kg |  | d2-3 = | 0.76 | m |  |  | M3 = | 1232.6683 | kgm
N3 = | 1: 889.5168; 2: Kg; 4: d3-4 =; 5: 0.76; 6: m
N4 = | 938.9568 | Kg |  | d4-5 = | 0.76 | m |  | Q0 = | 775.5305 | kg | Q4 = | -277.4091 | kg
N5 = | 988.3968 | Kg |  | d5-6 = | 0.8 | m |  | Q1 = | 512.2956 | kg | Q5 = | -540.644 | kg
N6 = | 1037.8368 | Kg |  | d6-7 = | 0.6 | m |  | Q2 = | 249.0607 | kg | Q6 = | -803.8789 | kg
|  |  |  | d0-7 = | 5.2 | m |  | Q3 = | -14.1742 | kg | Q7 = | 0 | kg
Predimensionado
sadm < Mx / Wx | 3: Wnec = Mx / sadm; 6: Flexión
sadm < wN / A | 3: Anec = N / sadm; 6: Compresión
w = | 1: 1.3; 2: Adopt; 6: sadm=; 1E: 1700; 2E: kg/cm2
W nec = S nec = | 3: 72.5099; 4: cm3
|  | Anec = | 0.79364 | cm2
Por Deformacion | 3: flim =L /; 4: 150; 5: 3.4667; 6: cm; 3E: qm =; 4E: 303.7326; 5E: kg/m
f = 5 q L4 / 384 E I
| Inec = 5 q L4 / 384 E fadm = |  |  |  | 397.2027 | cm4
Adopto PNI Nº | 3: 140
|  | Ag1 = | 18.2 | cm2 |  | tf = | 0.86 | cm
|  | Ix = | 573 | cm4 |  | tw = | 0.57 | cm
|  | Sx = | 81.9 | cm3 |  | Zx = | 95.4 | cm3
|  | rx = | 5.61 | cm |  | Fy = | 235 | Mpa
|  | h = | 14 | cm |  | E = | 200000 |  | Mpa
|  | b = | 6.6 | cm
|  | hw = | 10.9 | cm
Verificacion Según Norma anterior: s = w N / A + M / W = | 2E: 1579.2208; 3E: kg/cm2; 5E: BC
Verificación según eje x-x | 5: kx =; 6: 1; 3E: L =; 4E: 5.2; 5E: m
lx = kx Lx / rx = | 3: 92.6916; 4: < 200 BC !!; 1E: B.7
Resistencia de diseño a compresión a pandeo flexional
PD = fc Pn | 3: fc =; 4: 0.85; 6: Pn = Fcr Ag (10-1)
Esbeltez del Ala | 3: Tabla B.5.1 Renglon 1
lf = bf / tf = | 2: 3.8372; 3: <; 4: lp = 0,38 (E/fy)1/2 =; 1E: 11.0857; 2E: Ala compacta
Esbeltez del Alma | 3: Tabla B.5.1 Renglon 13; 1E: fb =; 2E: 0.85
Pu = | 1: 10.3784; 2: KN
Py = Ag Fy 10-1 = | 3: 427.7; 4: KN; 6: Pu / fb Py =; 2E: 0.028548
Calculo: | 3: lp =3,76 (E/Fy)1/2 [1-(2,75Pu/fbPy)] =; 2E: 101.0791
lw = hw/tw = h-4t/tw = | 4: 18.5263; 5: <; 6: lp =; 1E: 101.0791; 3E: Alma Compacta
Q = | bar: 1
Esbeltez Adimensional
lc = (KL/pr) (fy/E)1/2 = | 4: 1.0119; 5: < 1,5; 1E: Fcr = (0,658^lc2) Fy =; 5E: 153.0906; 6E: Mpa
Pn = | 1: 278.6249; 2: KN
PD = f Fcr Ag (10-1) = | 4: 236.8311; 5: KN; 6: < Pu BC
Verificación de Solicitacion Combinada | 2E: fb =; 3E: 0.9
Pu/ f Pn = | 2: 0.041387; 3: < 0,2; 6: Md = fb Zx Fy =; 3E: 20177.1; 5E: KNm
Pu /2 f Pn + (Mux / fb Mnx + Muy / fb Mny ) < 1 | 2E: 0.021372; 3E: < 1 BC
Flecha Admisible | 4: f adm = L /; 6: 150; 1E: .=; 2E: 3.4667; 3E: cm
q = | 1: 303.7326; 2: Kg/m
f = 5 q L4 / 384 E I= | 3: 2.4031; 4: cm; 5: < fadm BC
Calculo de Viga Dintel
Dimension de la Puerta
Alto : | 1: 4.4; 2: m
Ancho: | 1: 4; 2: m; 3: Sup =; 4: 17.6; 5: m2
Peso de la Puerta
Chapa | 1: 10; 2: Kg/m2; 6: 176; 1E: kg
PNL | 64 | 20 | m | 4.71 | kg/m | 94.2 | kg |  | Mitad del peso de la puerta
[6 empty] | 270.2 | kg | Implica : |  | 0.33775 | KN/m
Carga por Viga:
Peso de Viga 2PNI | 3: 140; 4: 14.3; 5: kg/m; 1E: 0.286; 2E: kN/m
Carga Transmitida por puntal:
PZ = | 1: 10.3784; 2: KN; 1E: Rz =; 2E: 6.4367; 3E: KN; 5E: Ry =; 6E: 4.0194 | KN
PY = | 1: 8.0388; 2: KN; 1E: My =; 2E: 11.6259; 3E: KN; 5E: Mz =; 6E: 8.0388 | KN
E = | 1: 200000; 3: MPa; 5: Adopto PNI; 1E: 140
Fy = | 235 |  | MPa |  | h = | 14 | cm |  | Sx = | 81.9 | cm3
[5 empty] | b = | 6.6 | cm |  | rx = | 5.61 | cm
[5 empty] | tf = | 0.86 | cm |  | Zx = | 95.4 | cm3
[5 empty] | tw = | 0.57 | cm |  | Sy = | 10.7 | cm3
[5 empty] | hw = | 10.9 | cm |  | Zy = | 17.7 | cm3
[5 empty] | Ag1 = | 18.2 | cm2 |  | Ix= | 573 | cm4
[9 empty] | Iy1= | 35.2 | cm4
Clasificación de las secciones del Acero
Alas | 3: b /2t=; 4: 3.8372
| l = 0,38 (E/Fy) 1/2 = |  |  |  | 11.0857 |  | > b/2t Sección Compacta
Dimensionado a Flexión Oblicua
Carga Axil Pu = 0 entonces M'px = Mpx (Momento Resistente Plástico)
Módulo Plastico: Zx es igual a la distancia de centroides de areas de tracción y
compresión por la mitad de area total en diagrama plastificado.
|  | Mpx = 2 Fy.Zx.(10-3) = |  |  | 44.838 | KNm
|  | Myx = Fy.Sx.(10-3) = |  |  | 19.2465 | KNm
|  |  | Mpx / My x = |  | 2.3297 |  |  |  | Mpx > 1,5 Myx
Calculo de Momento plastico:
Zz = b Ag1 = | 2: 120.12; 3: cm3
I z = 2 ( I1 + Ag1 (d/2)2 ) = | 4: 466.796; 5: cm4
Sz = Iz / b = | 2: 70.7267; 3: cm3
|  | Mpz = Fy.Zz.(10-3) = |  |  | 28.2282 | KNm
|  | Myz = Fy.Sz.(10-3) = |  |  | 16.6208 | KNm
|  |  | Mpz/Myz = |  | 1.6984 |  |  |  | Mpz > 1,5 Myz
|  |  | Mnx = | 28.8698 | KNm
|  |  | Mnz = | 24.9311 | KNm
bf / hw= | 2: 0.30275; 4: Entonces ξ =; 6: 1
0,3 < b/h = | 2: 0.30275; 3: < 1; 4: n = 0,4+bf/h =; 6: 0.70275; 1E: < 1; 3E: entonces n =; 5E: 1
Apendice A-H.3.1
( Mux / fb M'nx )x + ( Muz / fb M'nz )x = | 6: 0.80571; 1E: < 1
Mux = | 1: 11.6259; 2: KNm
Muz = | 1: 8.0388; 2: KNm; 6: fb =; 1E: 0.9
Dimensionado a corte
Area del Alma = hw tw = | 4: 6.213; 5: cm2
| Relación h / s = |  |  | 19.1228 | < 260 BC
Resistencia de Diseño Vd :
2,45 (E/Fy)2 = | 3: 71.4738; 4: > h/s se aplica; 1E: Vn = 0,6 Fy Aw (10-1)
[7 empty] | Vn = | 87.6033 | KN
[7 empty] | fv = | 0.9
|  |  | VD = fv Vn = |  | 78.843 | KN | > | 6.4367 | KN |  |  | BC !!!
Verificación Estado Límite de Servicio (Flecha)
ftotal £ L / | 2: 500; 3: =; 4: 0.8; 5: cm; 1E: E =; 2E: 2038735.9837; 4E: Kg/cm2
f = (5/48) ML2 / E I = | 4: 0.16908; 5: cm; 6: BC
Calculo de Puntal (Lateral a la Puerta)
Carga Correa Extrema
D = | 1: 30; 2: Kg/m2; 4: S =; 5: 4; 6: m
Lr = | 1: 93.312; 2: Kg/m2; 4: a =; 5: 2; 6: m
N3 = 1,2 D +1,6 Lr | 4: Sep pilares:; 6: 2; 1E: m
PZCOR = | 2: 741.1968; 3: kg; 4: en Pto 0
Carga por Larguero Frontal | 5: en ptos de 1 a 10
Calculo de cargas | 4: Distancia entre largueros :; 2E: 1; 3E: m
Adopto PNU Nº | 3: 100; 5: Peso:; 6: 10.6; 1E: kg/m
PP Chapa | 2: 10; 3: kg/m2; 6: 10; 1E: kg/m
D | 5: qx =; 6: 20.6; 1E: kg/m; 2E: 1,2 D =; 4E: 49.44; 5E: Kg
Reacción por viga dintel : | 4: Rz =; 5: 6.4367; 6: KN; 1E: en pto 6
|  |  |  | Ry = | 4.0194 | KN
Cargas Horizontales | 4: En ptos 1 a 10
Viento W : |  | 107.5185 | Kg/m2 |  | qy = | 107.5185 | kg/m | 1,5 W = |  | 322.5555 | kg
Cálculo de Solicitaciones
N0 = | 741.1968 | Kg |  | d0-1 = | 0.76 | m |  |  | R0H = | 1635.2113 | Kg
N1 = | 790.6368 | Kg |  | d1-2 = | 0.76 | m |  |  | R11H = | 1594.3627 | Kg
N2 = | 840.0768 | Kg |  | d2-3 = | 0.76 | m |  |  | M5 = | 3776.1809 | kgm
N3 = | 1: 889.5168; 2: Kg; 4: d3-4 =; 5: 0.76; 6: m
N4 = | 938.9568 | Kg |  | d4-5 = | 0.8 | m |  | Q0 = | 1635.2113 | kg | Q0 = | -543.2929 | kg
N5 = | 988.3968 | Kg |  | d5-6 = | 0.6 | m |  | Q1 = | 1312.6558 | kg | Q1 = | -865.8484 | kg
N6 = | 1681.5052 | Kg |  | d6-7 = | 1 | m |  | Q2 = | 990.1003 | kg | Q2 = | -1188.4038 | kg
N7 = | 1730.9452 | Kg |  | d7-8 = | 1 | m |  | Q3 = | 667.5449 | kg | Q3 = | -1510.9593 | kg
N8 = | 1780.3852 | Kg |  | d8-9 = | 1 | m |  | Q4 = | 344.9894 | kg
N9 = | 1829.8252 | Kg |  | d9-10 = | 1 | m |  | Q5 = | 22.434 | kg
N10 = | 1879.2652 | Kg |  | d10-11 = | 0.4 | m |  | Q6 = | 101.818 | kg
N11 = | 1928.7052 | Kg |  | d0-11 = | 8.84 | m |  | Q7 = | -220.7375 | kg
Predimensionado
sadm < Mx / Wx | 3: Wnec = Mx / sadm; 6: Flexión
sadm < wN / A | 3: Anec = N / sadm; 6: Compresión
w = | 1: 1.3; 2: Adopt; 6: sadm=; 1E: 1700; 2E: kg/cm2
W nec = S nec = | 3: 222.1283; 4: cm3
|  | Anec = | 1.4749 | cm2
Por Deformacion | 3: flim =L /; 4: 150; 5: 5.8933; 6: cm; 3E: qm =; 4E: 364.8817; 5E: kg/m
f = 5 q L4 / 384 E I
| Inec = 5 q L4 / 384 E fadm = |  |  |  | 2344.335 | cm4
Adopto PNI Nº | 3: 220
|  | Ag1 = | 39.5 | cm2 |  | tf = | 1.22 | cm
|  | Ix = | 3060 | cm4 |  | tw = | 0.81 | cm
|  | Sx = | 278 | cm3 |  | Zx = | 324 | cm3
|  | rx = | 8.8 | cm |  | Fy = | 235 | Mpa
|  | h = | 22 | cm |  | E = | 200000 |  | Mpa
|  | bf = | 9.8 | cm
|  | hw = | 17.6 | cm
Verificacion Según Norma anterior: s = w N / A + M / W = | 2E: 1421.8148; 3E: kg/cm2; 5E: BC
Verificación según eje x-x | 5: kx =; 6: 1; 3E: L =; 4E: 8.84; 5E: m
lx = kx Lx / rx = | 3: 100.4545; 4: < 200 BC !!; 1E: CIRSOC 301 B.7
Resistencia de diseño a compresión a pandeo flexional
PD = fc Pn | 3: fc =; 4: 0.85; 6: Pn = Fcr Ag (10-1)
Esbeltez del Ala | 3: Tabla B.5.1 Renglon 1
lf = bf / tf = | 2: 4.0164; 3: <; 4: lp = 0,38 (E/fy)1/2 =; 1E: 11.0857; 2E: Ala compacta
Esbeltez del Alma | 3: Tabla B.5.1 Renglon 13; 1E: fb =; 2E: 0.85
Pu = | 1: 19.2871; 2: KN
Py = Ag Fy 10-1 = | 3: 928.25; 4: KN; 6: Pu / fb Py =; 2E: 0.024445
Calculo: | 3: lp =3,76 (E/Fy)1/2 [1-(2,75Pu/fbPy)] =; 2E: 102.3168
lw = hw/tw = h-4t/tw = | 4: 21.1358; 5: <; 6: lp =; 1E: 102.3168; 3E: Alma Compacta
Q = | bar: 1
Esbeltez Adimensional
lc = (KL/pr) (fy/E)1/2 = | 4: 1.0966; 5: < 1,5; 1E: Fcr = (0,658^lc2) Fy =; 5E: 142.0588; 6E: Mpa
Pn = | 1: 561.1321; 2: KN
PD = f Fcr Ag (10-1) = | 4: 476.9623; 5: KN; 6: < Pu BC
| Md = fb Zx Fy = |  |  | 68.526 | KNm |  | fb = | 0.9
Mux = | 1: 37.7618; 2: KNm; 3: < Md BC
Verificación de Solicitacion Combinada | 6: fb =; 1E: 0.85
Pu/ f Pn = | 2: 0.040437; 3: < 0,2; 5: CIRSOC 301 H.1.1
Pu /2 f Pn + (Mux / fb Mnx + Muy / fb Mny ) < 1 | 2E: 0.57128; 3E: < 1 BC
Flecha Admisible | 4: f adm = L /; 6: 150; 1E: .=; 2E: 5.8933; 3E: cm
q = | 1: 364.8817; 2: Kg/m
f = 5 q L4 / 384 E I= | 3: 4.515; 4: cm; 5: < fadm BC
Viga de Coronamiento
Determinamos las Solicitaciones como viga continua
para ello utilizamos el pplan con los siguientes datos:
Nodo | 1: X; 2: Y; 4: Barra; 5: ini; 6: fin; 2E: Carga pto medio
1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  | PZ = | 346.4293 | kg
2 | 1: 2; 2: 0.76; 4: 2; 5: 2; 6: 3; 2E: Luz enter apoyos
3 | 4 | 1.52 |  | 3 | 3 | 4 |  | L = | 2.1395 | m
4 | 1: 6; 2: 2.28; 4: 4; 5: 4; 6: 5
5 | 8 | 3.04 |  | 5 | 5 | 6 |  | Rmax= | 213 | Kg
6 | 10 | 3.8 |  | 6 | 6 | 7 |  | Mmax= | 118.2 | Kgm
7 | 12 | 3.04 |  | 7 | 7 | 8 |  | N = | 61.5 | Kg
8 | 1: 14; 2: 2.28; 4: 8; 5: 8; 6: 9
9 | 16 | 1.52 |  | 9 | 9 | 10 |  | E = | 200000 |  | MPa
10 | 18 | 0.76 |  | 10 | 10 | 11 |  | Fy = | 235 |  | MPa
11 | 1: 20; 2: 0
Predimensionado
sadm < Mx / Wx | 3: Wnec = Mx / sadm; 6: Flexión
[6 empty] | sadm= | 1700 | kg/cm2
W nec = S nec = | 3: 6.9529; 4: cm3
Por Deformacion | 3: flim =L /; 4: 150; 5: 1.4264; 6: cm; 3E: Inec = PL3/48 Efadm =; 6E: 23.5984 | cm4
[5 empty] | Adopto PNU |  | 50
[5 empty] | h = | 5 | cm |  | Sx = | 10.6 | cm3
[5 empty] | b = | 3.8 | cm |  | rx = | 1.92 | cm
[5 empty] | tf = | 0.7 | cm |  | Zx = | 0 | cm3
[5 empty] | tw = | 0.5 | cm |  | Sy = | 3.75 | cm3
[5 empty] | hw = | 2 | cm |  | Zy = | 0 | cm3
[5 empty] | Ag1 = | 7.12 | cm2 |  | Ix= | 26.4 | cm4
[9 empty] | Iy1= | 3.12 | cm4
Clasificación de las secciones del Acero
Alas | 3: b /2t=; 4: 2.7143
| l = 0,38 (E/Fy) 1/2 = |  |  |  | 11.0857 |  | > b/2t Sección Compacta
Dimensionado a Flexión
Carga Axil Pu = 0 entonces M'px = Mpx (Momento Resistente Plástico)
Módulo Plastico: Zx es igual a la distancia de centroides de areas de tracción y
compresión por la mitad de area total en diagrama plastificado.
|  | Mpx = Fy.Zx.(10-3) = |  |  | 0 | KNm
|  | Myx = Fy.Sx.(10-3) = |  |  | 2.491 | KNm |  | 1,5 Myx = |  | 3.7365 | KNm
|  |  | Mpx / My x = |  | 0 |  |  |  | Mpx< 1,5 Myx
Mu = | 1.182 | KNm |  | f = | 0.9 | Md = f Mn= |  | 3.3629 | KNm | BC
Dimensionado a corte
Area del Alma = hw tw = | 4: 1; 5: cm2
| Relación h / s = |  |  | 4 | < 260 BC
Resistencia de Diseño Vd :
2,45 (E/Fy)2 = | 3: 71.4738; 4: > h/s se aplica; 1E: Vn = 0,6 Fy Aw (10-1)
[7 empty] | Vn = | 14.1 | KN
[7 empty] | fv = | 0.9
|  |  | VD = fv Vn = |  | 12.69 | KN | > | 2.13 | KN |  |  | BC !!!
Verificación Estado Límite de Servicio (Flecha)
ftotal £ L / | 2: 150; 3: =; 4: 1.4264; 5: cm; 1E: E =; 2E: 2038735.9837; 4E: Kg/cm2
f = (5/48) ML2 / E I = | 4: 1.0166; 5: cm; 6: BC
Viga de Arriostramiento
Determinamos las solicitaciones utilizando el PPLAN cargando los siguientes datos:
Nodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Viento: | 136.0386 | Kg/m2
X | 0 | 3.4 | 5.8 | 7.94 | 10.08 | 12.22 | 14.36 | 16.5 |  | Altura incidencia nudo 2
Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | h2 = | 2.9 | m | [5 empty] | W = | 322.5555 | kg
[10 empty] | Ancho : | 1 | m
Nodos | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [9 empty] | d0-1 = | 0.76 | m |  |  | d0-1 = | 0.76 | m
X | 0 | 3.4 | 5.8 | 7.94 | 10.08 | 12.22 | 14.36 | 16.5 | [9 empty] | d1-2 = | 0.76 | m |  |  | d1-2 = | 0.76 | m
Y | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | d2-3 = | 0.8 | m |  |  | d2-3 = | 0.76 | m |  |  |  | d0-1 = | 0.76 | m
[18 empty] | d3-4 = | 0.6 | m |  |  | d3-4 = | 0.8 | m |  |  |  | d1-2 = | 0.8 | m
Cargas a considerar | [17 empty] | d4-5 = | 1 | m |  |  | d4-5 = | 0.6 | m |  |  |  | d2-3 = | 0.6 | m
H2 = | 1: 394.5119; 2: Kg | [5 empty] | d5-6 = | 1 | m |  |  | d5-6 = | 1 | m |  |  |  | d3-4 = | 1 | m
H3 = | 1: 214.9409; 2: Kg | [5 empty] | d6-7 = | 1 | m |  |  | d6-7 = | 1 | m |  |  |  | d4-5 = | 1 | m
H4 = | 1: 1121.0769; 2: Kg | [5 empty] | d7-8 = | 1 | m |  |  | d7-8 = | 1 | m |  |  |  | d5-6 = | 1 | m
H5 = | 1: 1293.747; 2: Kg | [5 empty] | d8-9 = | 0.4 | m |  |  | d8-9 = | 1 | m |  |  |  | d6-7 = | 1 | m
H6 = | 1: 1464.274; 2: Kg | [5 empty] | d0-9 = | 7.32 | m |  |  | d9-10 = | 0.4 | m |  |  |  | d7-8 = | 0.4 | m
H7 = | 1: 1635.2113; 2: Kg |  |  |  | R0H= | 1293.747 | kg |  |  |  |  | d0-10 = | 8.08 | m |  |  |  | d0-8= | 6.56 | m
H8 = | 1: 775.5305; 2: Kg | [8 empty] | R0H= | 1464.274 | kg |  |  |  | R0H= | 1121.0769 | kg
Analizando las solicitaciones máximas obtenemos:
|  |  | Max | Min |  |  | Según Calculo de Solicitaciones combinadas
Cordon Inferior CI = | 3: 2470; 4: 1395; 5: kg; 6: 436; 1E: al dimensionar Cordones de Cechas tenemos:
Cordón Sup CS = | 3: 1555; 4: 2344; 5: kg; 2E: Max; 3E: Min
Diagonales D = | 3: 2806; 4: 4521; 5: kg; 1E: CS; 2E: 23569.11; 3E: 47557.8; 4E: kg
|  |  | Tracc | Comp |  |  |  | Tracc | Comp
Verificamos con perfiles ya calculados Con los siguientes valores
| Max | Min
CS | 1: 26039.11; 2: 49901.8
| Tracc | Comp
CORDÓN SUPERIOR | 5: E =; 6: 200000; 2E: MPa
| Solicitaciones: |  |  |  | Fy = | 235 |  | MPa
|  | Tracción |  |  | S = | 26039.11 |  | Kg = | 260.3911 | KN
|  | Compresión |  |  | S = | 49901.8 |  | Kg = | 499.018 | KN
Longitud | 2: LCS =; 3: 2.14; 4: m
Long Equivalente Lp = k L
Kx = | 1: 1; 4: Lpx =; 5: 214; 6: cm
Ky = | 1: 0.5; 4: Lpy =; 5: 107; 6: cm
Pandeo alrededor del eje x-x: Suponemos lx = | 1E: 100; 3E: < 200 acept a compresión
< 300 aceptable a tracción
Radio de giro necesario
|  |  | rx = Kx L/lx = |  | 2.14 | cm
Esbeltez Adimensional
lc = (1/p) (kL/r) (fy/E)1/2 = | 4: 1.0917; 1E: Elementos no esbeltos lc < 1,5
[7 empty] | Fcr = (0,658^lc2) Fy = |  |  | 142.7059 | MPa
Pd = fc Pn | 3: Pn = Fcr Ag (10-1); 6: Pd = fc Fcr Ag (10-1); 4E: fc =; 5E: 0.85
Pd = | 1: 49901.8; 3: Kg =; 4: 499.018; 5: KN; 1E: Ag= 10 Pd / fc Fcr=; 4E: 41.1392; 5E: cm2
[5 empty] | Adopto 2 perfiles L de alas iguales | [5 empty] | 102 x 9,5
Calculo inicial es para aproximar | 6: Ag1=; 1E: 18.63; 2E: cm2; 3E: MC; 5E: b =; 6E: 10.16 | cm
la seccion a adoptar, luego | 6: Ix= Iy=; 1E: 179.81; 2E: cm4; 5E: t =; 6E: 0.95 | cm
hacemos las verificaciones. | 6: rx=ry=; 1E: 3.11; 2E: cm; 3E: BC; 4E: Suponemos; 6E: Q = | 1
[6 empty] | ex=ey= | 2.85 | cm
Esbeltez del Ala: lf = b / t = | 4: 10.6947; 1E: lr = 200 /(Fy)-2 =; 4E: 13.0466
|  | lx =Kx L/ rx= |  | 68.8103 |  |  | si lf < lr el ala no es esbelta, entonces Q = 1
Pandeo alrededor eje y-y (para eje inmaterial o libre) | 3E: Adopto ep =; 5E: 1; 6E: cm
[5 empty] | I y = 2 ( I1+ Ag1 (ex+ep/2)2 = |  |  |  | 777.7704 | cm4
[5 empty] | ryT = ( Iy / Ag)1/2 = |  |  | 4.5688 | cm
[5 empty] | h = 2 ex + ep = |  |  | 6.7 | cm |  | rib = ry
e'x / ex = | 2: 2.5649; 5: a = Relación de separación = h / 2 rib =; 5E: 1.0772
(Ky L/ryT)2 = | 2: 23.4196; 5: Separación de Presillas a = L/n =; 5E: 71.3333; 6E: cm
[7 empty] | Número de campos n = |  |  |  | 3 | (nmin = 3)
Esbeltez modificada: lm = ((Ky L/ryT)2+0,82(a2/(1+a2)(a/rib)2))1/2 = | 3E: 27.9317
lm= | 1: 27.9317; 3: lc = p-1 lx (Fy / E)1/2 =; 6: 0.75118; 1E: < 1,5 Calculamos Fcr
lx= | 1: 68.8103
|  |  | Fcr = (0,658 ^ lc2) Fy = |  |  | 185.5661 | MPa |  | fc = | 0.85
Resistencia de Diseño:Rd = fc Fcr Ag 10-1 = | 6: 587.7063; 1E: KN; 2E: BC!!
Cálculo a la Tracción | 5: NT =; 6: 260.3911; 1E: KN; 3E: fT =; 4E: 0.9
Ae nec = 10 PD / fT Fy = | 4: 12.3116; 5: cm2; 6: < a la sección adoptada BC!!
Para Presilla
Calculo de soldadura : | 4: tw =; 5: 0.475; 6: cm; 2E: V = 0,02 PD =; 5E: 11.7541; 6E: KN
Lsold = 10 V Sa / 0,75 f IyG t fu = | 5: 7.5609; 6: cm; 2E: fu =; 3E: 425; 4E: MPa; 6E: fsold= | 0.5
LT = L1+L2= ( e'x/b ) LT + ( ex/b ) LT | 6: L1 =; 1E: 5.44; 2E: cm; 4E: L2 =; 5E: 2.1209; 6E: cm
En Nudo se considera la carga max. | 6: P =; 1E: 587.7063; 2E: KN
LT = 5 PD/0,75 f t fu = |  |  |  | 38.8165 | cm | L1 = | 27.928 | cm |  | L2 = | 10.8885 | cm